TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

FORUM DA COMARCA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MEMORIAL DESCRITIVO CENTRAL DE INSTALAÇÃO DE GLP

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

MACEIÓ, MARÇO DE 2018.

CENTRAL DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO - GLP

- OBJETIVO:

O presente documento apresenta o descritivo do projeto básico das Instalações de gás liquefeito de petróleo (GLP), conforme as regras da ABNT. NBR 15358/14 e NBR 13523/08.

NBR 15358/14 – Rede de distribuição interna para gás combustível em instalações de uso não residencial de até 400kPa – Projeto e execução

NBR 13523/08 – Central de Gás liquefeito de petróleo - GLP

- PARÂMETROS LEGAIS E NORMATIVOS

A NBR 15358/12 E NBR 13523/08, estabelecem critérios para a execução e para projetos de instalação de gás liquefeito de petróleo:

A Central de gás que usaremos no fórum da comarca de Palmeira dos Índios vem com 07 cilindros com capacidade de P13, com capacidade volumétrica de 0,0315m³ cada.

Recipiente transportável com capacidade volumétrica total aproximadamente 0,3 m³ (13 kg capacidade de GLP), projetado e construído conforme ABNT NBR 8614, abastecido por massa em base de engarrafamento e transportado cheio para troca.

QUANTO AOS MATERIAIS:

- PARA EXECUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA

Tubos:

- Tubos de condução de cobre rígido, sem costura, com espessura mínima de 0,8 mm para baixa pressão e classes A ou I para média pressão, atendendo as especificações da NBR 13206.

- PARA A EXCECUÇÃO DAS CONEXÕES

Conexões:

- Conexões de cobre ou bronze para acoplamento dos tubos de cobre conforme a NBR 11720

- ACOPLAMENTOS

Para tubos de cobre O acoplamento de tubos e conexões de cobre deve ser feito por soldagem ou brasagem capilar:

a) soldagem capilar: este processo pode ser usado somente para acoplamento de tubulações embutidas em alvenarias com recobrimento mínimo de 0,05 m e pressão máxima de 500 mm.c.a. O metal de enchimento deve ser SnPb 50 x 50 conforme a NBR 5883 ou solda com ponto de fusão acima de 200o C;

b) brasagem capilar: este processo pode ser usado para acoplamento de tubulações aparentes ou embutidas onde o metal de enchimento deve ter ponto de fusão mínimo de 450°C.

- ELEMENTOS PARA INTERLIGAÇÃO

Para se efetuar a interligação entre a tubulação e o aparelho a gás, medidor e dispositivos de instrumentação, são admitidos:

- Mangueiras flexíveis de borracha, compatíveis com a pressão de operação, conforme ABNT NBR 13419;

- Tubos flexíveis de borracha para uso em instalações de GLP/GN, conforme ABNT NBR 14955.

Devem ser verificados os limites de pressão e temperatura para esses elementos para interligação, quando de sua utilização, assim como a possibilidade de ocorrências acidentais ou incidentais como vazamento de metais líquidos, respingos de escória, contato com superfícies aquecidas e impactos mecânicos. Deve ser instalada válvula de bloqueio a montante de cada elemento de interligação.

- VÁLVULAS DE BLOQUEIO

As válvulas de bloqueio utilizadas na rede de distribuição interna devem ser do tipo esfera.

As válvulas metálicas devem ser conforme ABNT NBR 14788.

- REGULADORES DE PRESSÃO

Os reguladores de pressão devem ser selecionados de forma a atender à pressão da rede de distribuição interna onde estão instalados e à potência adotada prevista para os aparelhos a gás por eles servidos.

Os reguladores de pressão devem ser conforme ABNT NBR 15590.

Recomenda - se a instalação de filtros imediatamente a montante dos reguladores de pressão.

- MANÔMETROS

Os manômetros devem ser dimensionados para atuar preferencialmente entre 25% e 75% de seu final de escala, e ser conforme ABNT NBR 8189 e ABNT NBR 14105.

- FILTROS

Os filtros devem possuir elementos filtrantes substituíveis ou permitir limpeza periódica.

VII             ABRIGO DE BOTIJÕES

É construído em alvenaria, com cobertura em laje, fechado na frente com um portão em tela. O detalhamento do abrigo de Gás para execução se encontra em projeto de GLP, prancha 04.

O abrigo deve ser localizado no exterior da edificação, em local ventilado, próximo de um acesso, preferencialmente onde não haja transito de pessoas. O abrigo também não deve estar perto de locais onde existem fontes de calor. Os abrigos de gás estão locados de acordo com o projeto de execução de GLP, prancha 04.

Os acessos ao abrigo devem estar sempre desimpedidos, com os equipamentos contra incêndio (hidrantes/extintores) em funcionamento e com facilidade de acesso e operação. Caso a escola não tenha rede de hidrantes, o abrigo deve possuir, em suas proximidades, dois extintores de pó químico de 06kg cada um conforme a figura abaixo. Ver detalhe em projeto.

VIII             EXTINTORES

PORTÁTEIS (ABNT NBR 10721 NBR 13523:2008)

Tipo: P.Q.S. (Pó químico seco) 12 KG;

Qtde / cap. extintora: 1/20B;

Capacidade da central:  Até 270 Kg de GÀS LP;

Observações: Posicionando próximo a cada central de GÁS LP

Os botijões e os dispositivos internos do abrigo não devem ficar em contato com a terra em local onde haja acúmulo de água de qualquer origem.

Figura 01 Extintor

IX         BOTIJÕES P13

Os botijões são responsáveis pelo armazenamento e fornecimento de GLP para consumo. Eles são confeccionados em aço e armazenam GLP em alta pressão. Na fase liquida a pressão interna é de 2,8 KPa

Figura02. Botijão P13

QUANTO A EXECUÇÃO:

- Tubulações enterradas (externas a projeção horizontal da edificação)

- A tubulação enterrada deve manter um afastamento de outras utilidades, tubulações e estruturas de no mínimo 0,30 m, medidos a partir da sua face.

- A tubulação enterrada, quando metálica, deve obedecer ao afastamento mínimo de 5 m de entrada de energia elétrica (12 000 V ou superior) e seus elementos (malhas de terra de para-raios, subestações, postes, estruturas etc.). Na impossibilidade de se atender ao afastamento recomendado, medidas mitigatórias devem ser implantadas para garantir a atenuação da interferência eletromagnética geradas por estas malhas sobre a tubulação de gás.

- A tubulação deve ser assentada fora da projeção das edificações, ou seja, nas suas áreas externas, e não podem passar por elementos estruturais.

- A tubulação não pode utilizar a mesma vala de redes elétricas e/ou telefones.

- A profundidade da tubulação deve ser de no mínimo 0,60 m a partir da geratriz superior do tubo, em locais sujeitos a tráfego de veículos.

- A profundidade da tubulação em zonas ajardinadas ou sujeitas a escavações deve ser de no mínimo 0,80 m a partir da geratriz superior do tubo.

- A profundidade da tubulação deve ser de no mínimo 0,30 m a partir da geratriz superior do tubo, em locais sem tráfego ou sujeitos a tráfego de pessoas. Caso não seja possível atender às profundidades determinadas, deve - se estabelecer um mecanismo de proteção adequado, como: laje ou envelopamento de concreto ao longo do trecho. É recomendável a análise das situações reais da rede de distribuição interna enterrada, de forma a estabelecer proteções adequadas, calculadas de acordo com os esforços solicitados em cada caso específico. Sempre que possível, devem ser evitadas profundidades superiores a 1,5 m, nos casos de tubos de polietileno.

- Para os trechos de tubulação enterrada deve - se realizar um ensaio de  estanqueidade prévio ao preenchimento da vala. As valas para colocação de tubos devem ter seção retangular, a menos que a consistência do terreno não a permita. A largura da vala deve ser a menor possível, bastando acrescentar 30 cm ao diâmetro externo dos tubos.

- Válvulas de bloqueio manual

A rede de distribuição interna deve possuir válvulas de bloqueio manual que permitam a interrupção do suprimento do gás combustível:

- Na entrada da rede de distribuição (imediatamente a jusante da central de GLP ou CRM);

- Para cada edificação;

- Para cada ponto de consumo.

As válvulas devem ser identificadas e instaladas em local de fácil acesso, protegidas de forma a se evitar acionamento acidental.

QUANTO A IDENTIFICAÇÃO:

- IDENTIFICAÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO ENTERRADA

A rede de distribuição interna enterrada deve ser identificada através da colocação de fita plástica de advertência a 0,20m da geratriz superior do tubo e por toda a sua extensão, como segue:

Figura03. Modelo de Fita de Sinalização

- Tubulação enterrada em área não pavimentada, (jardins, outros): fita de sinalização enterrada, colocada acima da tubulação, ou placas de concreto com identificação;

- Tubulação enterrada em área pavimentada (calçadas, pátios, outros): Fita de sinalização enterrada, colocada acima da tubulação, ou placas de concreto com identificação;

- Tubulação enterrada em arruamento (ruas definidas, onde trafegam veículos): fita de sinalização enterrada, colocada acima da tubulação. E identificação de superfície (tachão, placa de sinalização, outros).

O GÁS LP estará na fase gasosa durante toda a linha de distribuição.

- IDENTIFICAÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO APARENTE

Toda a tubulação que se encontrar aparente deverá ser pintada na cor amarelo (código 5Y8/12 do código Munsel ou 110 Pantone).

A rede de distribuição interna aparente pode ser pintada com outra cor e, neste caso, a tubulação deve ser identificada com a palavra “GAS” no máximo a cada 10 metros, ou em cada trecho aparente, o que primeiro ocorrer.

A tubulação que “aflora” nos pontos de consumo deverá ser protegida contra impactos mecânicos, a fim de evitar acidentes com a rede de GLP.

Válvulas, reguladores e demais acessórios podem estar na sua cor natural ou na mesma cor da tubulação.

- REGISTROS E VÁLVULAS

Na Central GLP deverá ser instalada uma válvula de bloqueio automático seguido da válvula de pressão de 1º estágio para diminuir a pressão de saída, manômetro. Após a instalação do “T” em cada lado será instalado um conjunto de válvula de esfera, meia luva de diâmetro 3/4”, tampão e pigtal (mangueira apropriada para uso de GLP).

No ponto de consumo deverão ser instalados uma válvula de esfera para fechamento e abertura do abastecimento, após deverá ser instalado um regulador de pressão de 2º estágio, afim de reduzir a pressão no ponto de consumo para a pressão usual, também deverá ser instalado uma válvula de bloqueio por sobre pressão para maior segurança.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

REDE PRIMARIA E REDE SECUNDARIA

A rede primaria (150 kPa – alta pressão) é o conjunto de tubos, conexões e equipamentos compreendidos entre o regulador de primeiro estágio (inclusive regulador) e o regulador de sendo estagio (exclusive). A pressão existente nesta rede não é compatível com nenhum equipamento de consumo, portanto nada deve ser ligado diretamente nela.

Figura04. Tubulação (rede secundária) cozinha    (imagem ilustrativa)

A rede secundaria (2,8 kPa – baixa pressão) é a rede compreendida entre o regulador de segundo estágio (inclusive) e o ponto de consumo (fogão). Observe a ilustração abaixo:

Figura05. Tubulação (rede secundária) laboratórios (Imagem Ilustrativa)

Figura06. Tubulação (rede secundária) laboratórios

(Imagem ilustrativa)

## XI             ESTANQUEIDADE

Devem ser realizados dois ensaios de estanqueidade, o primeiro com a montagem da rede aparente e em toda extensão e o segundo na liberação para o abastecimento do GLP.

Os ensaios da tubulação devem ser feitos na rede de distribuição com ar comprimido ou gás inerte, sob pressão de no mínimo duas vezes a pressão de trabalho máxima admitida (150 Kpa / 300 Kpa).

E a rede deverá ser submetida à pressão de ensaio por um tempo não inferior a 60 minutos, sem apresentar vazamentos. O manômetro utilizado deve ser com escala 1,5 vezes maior que a pressão do ensaio e possuir sensibilidade de 20 Kpa.

Iniciada a admissão de GLP na tubulação deve-se drenar e purgar todo o ar ou gás inerte contido na tubulação, durante esta operação todos os ambientes serão ventilados, sem pessoas não habilitadas no local e sem nenhuma fonte de ignição. Na verificação da inexistência de vazamentos não é permitido à utilização de chamas.

XII        SINALIZAÇÃO ABRIGA DE GÁS

Segundo as especificações do Corpo de Bombeiros, o uso de sinalização é obrigatório em todas as edificações, conforme o caso, bem como a pintura de tubos e conexões na cor amarela, que facilitem a perfeita identificação dos componentes do sistema de gás.

Assim, o projeto prevê o emprego de sinalização para identificar:

- Extintores pó químico seco;

- Placa de sinalização indicando gás inflamável;

- Placa de sinalização com indicação de proibido fumar.

XIII         CONCLUSÃO

O método proposto e utilizado à estimar cargas para o sistema de canalização de gás em tubulações de cobre para central de gás,  está de acordo com  as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14570 conforme referências bibliográficas abaixo.

A vazão deverá suprir o ponto de instalação de forma a garantir as condições mínimas de operação dos equipamentos interligados a ele.e para que o sistema funcione de forma adequada todos os materias de aplicação deverão ser cerificados para que garanta um bom funcionamento e segurança do mesmo, de forma a garantir a integridade física de seus usuários e população local.

XIV        REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NBR 14570 – Instalações internas para uso de alternativo dos gases GN e GLP – Projeto e execução.

NBR 15358/14 – Rede de distribuição interna para gás combustível em instalações de uso não residencial de até 400KPAa– Projeto e execução.

NBR 13523/08 – Central de Gás liquefeito de petróleo – GLP

NBR 11720 -  Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar.

NBR 13419  - Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNf

NBR 13206 - Tubos de cobre leve, médio e pesado sem costura, para condução de fluidos.

NBR 14955- Tubo flexível de borracha para uso em instalação de GLP/GN – Requisitos e método de ensaio.

NBR 14788 - Válvulas de esfera

NBR 15590 - Regulador de pressão de gases de combustíveis

NBR 14105 - Medidores de pressão

NBR   8189 -  Monômetro com sensor de elemento elástico

Maceió – AL, 03 de março de 2018.

_____________________________________

Eng. Luís Henrique Rêgo Barros da Silva

CREA: 020665228-3