PROJETO HIDRAÚLICO

- Alguns trechos de tubulação estão sem diâmetro. (Incluímos nos que identificamos estarem ausentes, analise se precisa de mais algum trecho ser incluso); (ok)

- Verificar espessuras de penas para plotagem. (Já modifiquei, analise se estiver ok); (ok)

- Verificar pontos de descidas de água; (Não há problemas em relação às descidas)

- Deverão ser especificadas em projeto as bombas que serão utilizadas – (Incluímos no orçamento as seguintes bombas: Conjunto Moto-Bomba com motor de 1/2CV, monofásico, bomba centrífuga sucção 3/4” recalque 3/4”. Conjunto Moto-Bomba com motor de 1CV, monofásico, bomba centrífuga sucção 1” recalque 1”). (A potência das bombas já foi especificada no projeto encaminhado anteriormente, segue o projeto hidráulico encaminhado anteriormente)

- Detalhar o sistema de tratamento; (O sistema de tratamento conta com 03 cortes de cada unidade)

- Deslocar o tanque séptico, pois esta muito próximo do reservatório de água de alimentação do prédio; (Conforme orientação da NBR 7229 o tanque séptico encontra-se a mais de 15,0m de corpos de água)

- Melhorar a legibilidade dos textos. (Já melhorei um pouco analise se esta o suficiente). (ok)