Memorial Descritivo e de Cálculo Hidrossanitário.

FÓRUM DA COMARCA DE PIAÇABUÇU

Memorial Descritivo e de Cálculo Hidrossanitário.

FÓRUM DA COMARCA DE PIAÇABUÇU

Junho

2016

Junho

2016

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5

2.	LOCALIZAÇÃO	5

3.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6

3.1.	CONCEPÇÕES DO PROJETO	6

4.	DEMANDA	10

5.	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	11

6.	DIMENSIONAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO	15

Pavimento Térreo	15

Coluna AF-1 (Térreo)	15

Coluna AF-2 (Térreo)	15

Coluna AF-3 (Térreo)	17

Coluna AF-4 (Térreo)	18

Coluna AF-5 (Térreo)	19

Coluna AF-6 (Térreo)	20

Coluna AR-7 (Térreo)	21

Coluna AR-8 (Térreo)	22

Coluna AR-9 (Térreo)	23

Coluna AR-10 (Térreo)	24

Coluna AR-11 (Térreo)	25

Coluna AR-12 (Térreo)	26

Coluna AR-13 (Térreo)	27

Coluna AL-1 – Aproveitamento da Chuva (Térreo)	28

Coluna AL-2 – Água da Concessionária (Térreo)	29

Peça VS - Detalhe H1 (Térreo)	30

Peça VS - Detalhe H2 (Térreo)	31

Peça DH - Detalhe H2 (Térreo)	32

Peça PIA - Detalhe H3 (Térreo)	33

Peça LV - Detalhe H4 (Térreo)	34

Peça VS - Detalhe H4 (Térreo)	35

Peça LV - Detalhe H5 (Térreo)	36

Peça LV - Detalhe H5 (Térreo)	37

Peça VS - Detalhe H5 (Térreo)	38

Peça LV - Detalhe H6 (Térreo)	39

Peça VS - Detalhe H6 (Térreo)	40

Peça TJ - Detalhe H8 (Térreo)	41

TJ - 1 (Térreo)	42

TJ - 2 (Térreo)	43

TJ - 3 (Térreo)	44

TJ - 4 (Térreo)	45

Bomba – Água da Concessionária (Térreo)	46

Bomba – Água da Chuva (Térreo)	47

Tanque séptico TS1 (Térreo)	48

Filtro anaeróbio FA1 (Térreo)	49

Vala de infiltração VI1 (Térreo)	50

Pavimento Coberta	51

Barrilete (Coberta)	51

Barrilete (Coberta)	52

Coluna AR-13 (Coberta)	53

Coluna AR-12 (Coberta)	54

Coluna AR-11 (Coberta)	55

Coluna AR-10 (Coberta)	56

Coluna AR-9 (Coberta)	57

Coluna AR-8 (Coberta)	58

Coluna AR-7 (Coberta)	59

Coluna AF-6 (Coberta)	60

Coluna AF-5 (Coberta)	61

Coluna AF-4 (Coberta)	62

Coluna AF-3 (Coberta)	63

Coluna AF-2 (Coberta)	64

Coluna AF-1 (Coberta)	65

Barrilete (Coberta)	66

Barrilete (Coberta)	67

Coluna CV-6 (Coberta)	68

Coluna CV-5 (Coberta)	69

Coluna CV-4 (Coberta)	70

Coluna CV-3 (Coberta)	71

Coluna CV-2 (Coberta)	72

Coluna CV-1 (Coberta)	73

Coluna AP-1 (Coberta)	74

Coluna AP-2 (Coberta)	75

Coluna AP-3 (Coberta)	76

Coluna AP-4 (Coberta)	77

Coluna AP-5 (Coberta)	78

Coluna AP-6 (Coberta)	79

Coluna AP-7 (Coberta)	80

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

| cm | Centímetro |
| --- | --- |
| m² | Metro quadrado |
| AL | Coluna de alimentação |
| AF | Coluna de água fria |
| AP | Coluna de água pluvial |
| TQ | Tubo de Queda |
| CV | Coluna de ventilação |
| DH | Ducha Higiênica |
| PIA | Pia de Cozinha |
| TJ | Torneira de Jardim |
| CV | Coluna de ventilação |
| VS | Vaso Sanitário |
| LV | Lavatório |

- INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo complementar a documentação técnica do projeto hidrossanitário e de aproveitamento de água da chuva, apresentando as características e condicionantes do Fórum da Comarca de Piaçabuçu, localizado à Rodovia Eng. Dalmo Moreira Santana AL-225, Paciência, Piaçabuçu/AL, e descrever a escolha da solução hidrossanitária que melhor atenda as necessidades dissertando sobre aspectos técnicos e características que definiram a configuração final do projeto em questão.

Nesse contexto, serão aqui apresentadas as características principais da proposta, assim como os critérios e parâmetros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento das tubulações.

- LOCALIZAÇÃO

Fórum da Comarca de Piaçabuçu – Rodovia Eng. Dalmo Moreira Santana AL-225, Paciência, Piaçabuçu/AL

Figura 1. Localização do Município de Piaçabuçu- Alagoas – Brasil.

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Este memorial tem por objetivo descrever as condições básicas na elaboração do Projeto Hidrossanitário do Fórum.

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

- NBR 5626/98 – Instalação Predial de Água Fria;

- NBR 8160/99 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução;

- NBR 10844/89 – Instalações Prediais de Águas Pluviais;

- NBR 15527/2007 – Água de Chuva – Aproveitamento de Coberturas em Áreas Urbanas para fins não Potáveis - Requisitos;

- NTS 181/2012 – Dimensionamento do ramal predial de água, cavalete e hidrômetro – primeira ligação (dimensionamento do consumo diário) – SABESP.

  - CONCEPÇÕES DO PROJETO

O Prédio será dotado de ligação d´água, que alimentará o reservatório superior, conforme indicação no projeto, e a partir deste o edifício será alimentado através das colunas de água fria (AF’s).

# Água fria predial

- TUBULAÇÕES

Deverão ser utilizados tubos PVC soldável apropriado para tubulações de água. As tubulações deverão ter suas extremidades vedadas com plugs ou tampões, os quais serão removidos na ligação final dos aparelhos.

- EMENDAS E JUNTAS

Na junção das canalizações de PVC com metais em geral deverão ser utilizadas conexões com buchas de latão, rosqueadas e fundidas diretamente na peça.

- INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÕES DE ÁGUA FRIA

As canalizações de água fria deverão ser executadas em tubos PVC soldáveis e obedecer as exigências abaixo relacionadas:

- Não poderão passar por dentro ou muito perto de fossas, valas de infiltração, caixas de inspeção ou de gordura.

- Os rasgos e aberturas permitidos, necessários à passagem através de lajes e vigas, deverão ser colocados e executados antes da concretagem;

- Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades dos tubos deverão ser vedadas com bujões rosqueados ou plugs convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel para tal fim;

- O abastecimento do sistema de água fria ficará por conta dos reservatórios já existentes. Devendo respeitar as especificações do barrilete no projeto para evitar problemas no sistema como, por exemplo, falta de pressão e entrada de ar na tubulação.

- CONJUNTO MOTO-BOMBA

-Deverão ser utilizadas duas bombas de 0,625 c.v. para o recalque da água da concessionária.

-Deverão ser utilizadas duas bombas de 3/4 para o recalque da água de aproveitamento da chuva.

# Esgoto Sanitário

Todos os tubos de queda serão direcionados para caixas de inspeção. Os tubos de gordura serão direcionados para caixas de gordura e essas por sua vez para uma caixa de inspeção.

A rede predial e externa será executada com tubos e conexões de PVC obedecendo ao projeto sanitário.

Toda canalização de esgoto que ficar localizada sob a laje de impermeabilização do piso e as colunas de ventilação serão testadas antes de serem cobertas.

Os ramais internos deverão ser encaminhados às caixas de inspeção.

Todos os coletores serão interligados por caixas de inspeção e direcionados para as unidades de tratamento.

As canalizações deverão ser assentadas em terrenos livres de pedregulho ou sobre areia adensada com recobrimento mínimo de trinta centímetros.

Deverá ser deixada folga entre as tubulações e os elementos estruturais.

Durante a execução da obra, deverão ser tomadas precauções para evitar a entrada de detritos nas tubulações.

As extremidades das tubulações de esgoto deverão ser vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários, com plugues.

Deverá ser adotado um declive mínimo de 2% para tubos de diâmetro menores ou igual a 75 mm e 1% para tubos de diâmetro até 150 mm.

Os tubos de ventilação terão sua extremidade superior a trinta centímetros acima da coberta.

O sistema de tratamento contará com fossa séptica, filtro anaeróbico e vala de infiltração.

- ÓRGÃOS ACESSÓRIOS

-	Caixas de Inspeção

São câmaras visitáveis utilizadas para promover não só a manutenção do sistema de coleta de esgotos sanitários, como também permitir a mudança de diâmetro e/ou direção no traçado dos coletores, junção de tubulações e ligação dos ramais internos ao sistema.

# Água Pluvial

# O Sistema de captação de águas pluviais destina-se exclusivamente ao seu recolhimento e condução, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais.

# A coleta e a condução será através de tubulações de PVC, interligadas a caixas de areia distribuídas estrategicamente pelo terreno, sendo direcionadas a uma cisterna de recolhimento para posterior utilização no sistema de irrigação e vasos sanitário e o excedente será conduzido até os limites externos da edificação, conforme indicação no projeto.

# Os coletores verticais quando expostos a choques mecânicos deverão ter sua devida proteção devidamente identificado e sua montagem deve ser feita com todos os cuidados para que se possa garantir a ausência de vazamentos nas juntas. Toda tubulação destinada ao esgotamento de águas pluviais será em PVC rígida série reforçada (diâmetros até 150mm) e PVC Vinilifort (diâmetro de 200mm), cuja resistência a esforços mecânicos e a temperatura são superiores a da linha esgotos de série normal.

# As coberturas devem ser desenhadas de modo a evitar a ocorrência de locais onde a água da chuva possa empoçar, podendo vir a provocar problemas de segurança do ponto de vista estrutural. As superfícies das lajes impermeabilizadas devem possuir 1,5% de declividade mínima, de forma a garantir o escoamento até os pontos de drenagem, que devem ser mais de um, para que seja dificultada a hipótese de obstrução completa. É recomendável que as coberturas sejam divididas em superfícies menores, de modo que se evitem grandes percursos de água e cada uma destas superfícies deve possuir.

# Deverá haver o emprego de grelhas para a proteção contra entupimento dos condutores, devendo ser dispostas no local de conexão dos mesmos, com as lajes impermeabilizadas. O emprego de grelhas hemisféricas em ferro fundido evita infiltrações laterais ao condutor vertical.

# Os condutores verticais são dutos destinados a escoar as águas das coberturas planas horizontais para o nível da superfície do terreno ou ligando-se aos condutores horizontais ou caixas de areia.

# Os condutores verticais devem ser dispostos em uma só prumada, evitando-se os desvios. Estes, quando absolutamente necessários, devem ser feitos apenas mediante curvas de 45º.

# Os condutores horizontais são destinados a conduzir as águas drenadas até os locais de lançamento final. Em todos os casos, estes condutos devem funcionar em regime de escoamento livre, com a lâmina de altura igual a, no máximo, 75% do diâmetro interno do tubo ou da altura da seção do canal ou canaleta. A declividade dos condutos deve ser uniforme de, no mínimo, 1,0%.

# As tubulações enterradas devem ser localizadas onde não seja prevista a passagem de cargas móveis, devendo o fundo das valas ser constituído de terreno de boa capacidade de suporte, ou receber lastro de concreto ou de pedra britada; os canos devem ser recobertos com, no mínimo, 30cm de terra isenta de materiais que possam danificar a tubulação, a compactação deve ser feita em camadas de 20cm.

# Deverá ser feito tratamento com cloro no reservatório inferior.

# Deve-se realizar manutenção em todo o sistema de aproveitamento de água de chuva de acordo com a tabela:

- DEMANDA

A demanda diária foi fixada, conforme a NTS 181/2012 por área para prédio deste porte (Edifícios públicos ou comerciais).

Consumo Diário

Cd= [área (m²)/10]x(consumo per capta) = (593,04/10) x 50 = 2965,2 L/dia considerar 3000 L/dia = 3,0m³/dia.

Consumo das torneiras de Jardim = (Consumo p/m²)x(Área verde)= 1,5x431,83= 647,74 L/dia = 0,65 m³/dia.

CONSUMO TOTAL = 3,65m³/dia.

Volume do reservatório superior = 2x(consumo total)x40%=2,92m³; o reservatório adotado possui dimensões internas de 2,50x1,60x1,10m totalizando um volume de 4,40m³, atendendo aos requisitos da norma.

Volume do reservatório inferior = 2x(consumo total)x60%=4,38m³; o reservatório adotado possui dimensões internas de 2,30x1,40x1,50m totalizando um volume de 4,83m³, atendendo aos requisitos da norma.

Levando em conta o método Azevedo Neto, para dimensionamento do volume de água de aproveitamento da chuva têm-se:

V = 0,042 x P x A x T, onde:

P é o valor numérico da precipitação média anual, expresso em milímetros (foi utilizada a maior precipitação de Maceió/AL 174mm/h, com retorno de 25 anos);

T é o valor numérico do número de meses de pouca chuva ou seca (foi considerado 03 meses);

V é o valor numérico do volume de água aproveitável e o volume de água do reservatório, expresso em litros;

A é o valor numérico da área de coleta em projeção, expresso em metros quadrados (m²). Logo: v = 0,042 x P x A x T=0,042x174x663,26x3= 14541,31 L = 14,54m³

Volume do reservatório superior de aproveitamento de água da chuva = 4,40 m³; o reservatório adotado possui dimensões internas de 2,50x1,60x1,10m.

Volume do reservatório inferior de aproveitamento de água da chuva = 13,041m³; o reservatório adotado possui dimensões internas de 2,30x1,80x3,15.

Volume Total de reserva de aproveitamento de água da chuva = 17,441m³, atendendo a demanda encontrada.

- SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA

# A instalação do sistema deve obedecer as orientações do fabricante. O conjunto é composto por filtro, freio d’água, boia, sifão ladrão e SAR (sistema automático de reabilitação).

# Funcionamento do filtro:

# Freio d’água:

# O freio d'água é instalado no fundo da cisterna, conectado ao filtro através de um tubo de 200 mm de PVC. Sua função é reduzir a velocidade de entrada da água filtrada e evitar o revolvimento das partículas finas decantadas no reservatório.

# Bóia

# É instalado dentro da cisterna e capta a água próxima à superfície para a bomba, que recalcará aos pontos de consumo ou para um reservatório elevado exclusivo para água de chuva.

# Sifão Ladrão

# O sifão é instalado dentro da cisterna e faz o controle do nível para que não haja transbordamento. O formato sifonado impede a entrada de insetos e roedores no reservatório.

# SAR

# Alimentação com Ø ¾” roscável e saída com Ø 25 mm soldável.

# Este sistema controla a entrada de água da rede pública ou poço no reservatório de água de chuva (geralmente o reservatório superior), nos períodos de estiagem. Desta forma, as torneiras não ficam “secas”. Apenas uma quantidade mínima para permitir o funcionamento das torneiras entra nos reservatórios de água de chuva. Com isso, a maior parte do reservatório fica vazio para receber a água da próxima chuva.

# Necessita de 1 ponto de energia elétrica 110V ou 220 V.

# Esquema de funcionamento do SAR:

# Dados técnicos para instalação (dimensões em cm)

- DIMENSIONAMENTO / MEMÓRIA DE CÁLCULO

# OBS: As AF’s de 01 a 06 possuem alimentação exclusiva com água da concessionária. As AF’s de 07 a 13 possuem alimentação com água da chuva e água da concessionária, quando necessário.

# Pavimento Térreo

## Coluna AF-1 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.30

Vazão total associada = 0.45 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.34 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 9.33 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AF-2 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Pia de cozinha com joelho de 90º | 25 mm - 3/4" | 2 | 0.70 | 1.40 | 1.40 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.70

Vazão total associada = 0.25 l/s

Maior vazão associada = 0.25l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.25 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 7.99 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AF-3 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.90 | 0.30 | 0.60 | 1.05 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 2.60

Vazão total associada = 0.90 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.48 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 11.10 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AF-4 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.30

Vazão total associada = 0.45 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.34 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 9.33 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AF-5 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 0.15 | 0.15 | 0.45 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.60

Vazão total associada = 0.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.23 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 7.69 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AF-6 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 0.15 | 0.15 | 0.45 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.60

Vazão total associada = 0.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.23 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 7.69 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-7 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso Sanitário com válvula de descarga | 1 1/2" | 2 | 32.00 | 64.00 | 64.00 | 1.70 | 3.40 | 3.40 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 3/4" | 3 | 1.00 | 3.00 | 67.00 | 0.30 | 0.90 | 4.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 35.00

Vazão total associada = 2.60 l/s

Maior vazão associada = 1.70l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 1.77 l/s

Diâmetro mínimo: ø1 1/2"

Diâmetro calculado: 21.26 mm

Diâmetro necessário: ø1 1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

## Coluna AR-8 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.30

Vazão total associada = 0.15 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.16 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 6.47 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-9 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.60

Vazão total associada = 0.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.23 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 7.69 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-10 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.30

Vazão total associada = 0.15 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.16 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 6.47 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-11 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 40 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 3/4" | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.90 | 0.30 | 1.20 | 1.65 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 4.60

Vazão total associada = 1.50 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.64 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 12.80 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-12 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 32 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 1/2" | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.90 | 0.30 | 0.90 | 1.35 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 3.60

Vazão total associada = 1.20 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.57 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 12.04 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-13 (Térreo)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 32 mm

Pavimento Térreo

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 3/4" | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 3.00

Vazão total associada = 0.90 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.52 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 11.50 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AL-1 – Aproveitamento da Chuva (Térreo)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Alimentação

Vazão = 0.15 l/s

Horas de funcionamento = 6.0 h/dia

Dimensionamento:

Linha de recalque

Diâmetro mínimo = 11.34 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Coluna AL-2 – Água da Concessionária (Térreo)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 25 mm

Pavimento Térreo

Rede Alimentação

Vazão = 0.15 l/s

Horas de funcionamento = 6.0 h/dia

Dimensionamento:

Linha de recalque

Diâmetro mínimo = 11.34 mm

Diâmetro necessário: ø1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø20 mm

## Peça VS - Detalhe H1 (Térreo)

Conexão analisada:

Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.00 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.0168 | 0.07 | 4.20 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |  |
| 2-3 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 1.30 | 1.96 | 0.0168 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 1.23 | 1.20 |  |
| 3-4 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 1.46 | 0.0168 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 1.20 | 1.17 |  |
| 4-5 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.45 | 1.30 | 2.75 | 0.0168 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 1.13 |  |
| 5-6 | 1.88 | 53.40 | 0.84 | 0.74 | 7.60 | 8.34 | 0.0142 | 0.12 | 2.90 | 0.00 | 1.13 | 1.01 |  |
| 6-7 | 1.80 | 53.40 | 0.81 | 0.43 | 2.30 | 2.73 | 0.0132 | 0.04 | 2.90 | 0.00 | 1.01 | 0.97 |  |
| 7-8 | 1.80 | 53.40 | 0.80 | 4.25 | 2.30 | 6.55 | 0.0131 | 0.09 | 2.90 | 0.00 | 0.97 | 0.89 |  |
| 8-9 | 1.78 | 53.40 | 0.80 | 6.05 | 2.30 | 8.35 | 0.0130 | 0.11 | 2.90 | 0.00 | 0.89 | 0.78 |  |
| 9-10 | 1.77 | 53.40 | 0.79 | 9.88 | 7.60 | 17.48 | 0.0129 | 0.22 | 2.90 | 0.00 | 0.78 | 0.55 |  |
| 10-11 | 1.77 | 53.40 | 0.79 | 0.88 | 0.80 | 1.68 | 0.0129 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 0.55 | 0.53 |  |
| 11-12 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.20 | 0.07 | 0.27 | 0.0324 | 0.01 | 2.90 | 0.20 | 0.73 | 0.72 |  |
| 12-13 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0324 | 0.03 | 2.70 | 0.90 | 1.62 | 1.59 |  |
| 13-14 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 0.0324 | 0.05 | 1.80 | 0.70 | 2.29 | 2.25 |  |
| 14-15 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.70 | 0.10 | 0.80 | 0.0324 | 0.03 | 1.10 | 0.70 | 2.95 | 2.92 |  |
| 15-16 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.65 | 1.20 | 1.85 | 0.0324 | 0.06 | 0.40 | 0.00 | 2.92 | 2.86 |  |
| 16-17 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.95 | 1.20 | 2.15 | 0.0324 | 0.07 | 0.40 | 0.95 | 3.81 | 3.74 |  |
| 17-18 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.22 | 1.20 | 1.42 | 0.0324 | 0.05 | -0.55 | 0.00 | 3.74 | 3.70 |  |
| 18-19 | 1.72 | 44.00 | 1.13 | 2.23 | 2.20 | 4.43 | 0.0307 | 0.14 | -0.55 | 0.00 | 3.70 | 3.56 |  |
| 19-20 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.55 | 7.30 | 7.85 | 0.0300 | 0.24 | -0.55 | -0.55 | 3.01 | 2.78 |  |
| 20-21 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0.0300 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 2.73 |  |
| 21-22 | 1.70 | 44.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.73 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.20 | 1.47 | 2.73 | 2.40 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça VS - Detalhe H2 (Térreo)

Conexão analisada:

Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.0168 | 0.07 | 4.20 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |  |
| 2-3 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 1.30 | 1.96 | 0.0168 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 1.23 | 1.20 |  |
| 3-4 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 1.46 | 0.0168 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 1.20 | 1.17 |  |
| 4-5 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.45 | 1.30 | 2.75 | 0.0168 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 1.13 |  |
| 5-6 | 1.88 | 53.40 | 0.84 | 0.74 | 7.60 | 8.34 | 0.0142 | 0.12 | 2.90 | 0.00 | 1.13 | 1.01 |  |
| 6-7 | 1.80 | 53.40 | 0.81 | 0.43 | 2.30 | 2.73 | 0.0132 | 0.04 | 2.90 | 0.00 | 1.01 | 0.97 |  |
| 7-8 | 1.80 | 53.40 | 0.80 | 4.25 | 2.30 | 6.55 | 0.0131 | 0.09 | 2.90 | 0.00 | 0.97 | 0.89 |  |
| 8-9 | 1.78 | 53.40 | 0.80 | 6.05 | 2.30 | 8.35 | 0.0130 | 0.11 | 2.90 | 0.00 | 0.89 | 0.78 |  |
| 9-10 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.16 | 7.60 | 7.76 | 0.0147 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.78 | 0.78 |  |
| 10-11 | 0.16 | 17.00 | 0.72 | 1.93 | 0.80 | 2.73 | 0.0457 | 0.10 | 2.90 | 0.00 | 0.78 | 0.68 |  |
| 11-12 | 0.16 | 17.00 | 0.72 | 0.45 | 0.40 | 0.85 | 0.0457 | 0.04 | 2.90 | 0.00 | 0.68 | 0.64 |  |
| 12-13 | 0.16 | 17.00 | 0.72 | 0.45 | 0.10 | 0.55 | 0.0457 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 0.64 | 0.61 |  |
| 13-14 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0.0147 | 0.02 | 2.90 | 0.20 | 0.81 | 0.79 |  |
| 14-15 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0147 | 0.01 | 2.70 | 0.90 | 1.69 | 1.68 |  |
| 15-16 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 1.60 | 0.20 | 1.80 | 0.0147 | 0.03 | 1.80 | 1.60 | 3.28 | 3.25 |  |
| 16-17 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0147 | 0.02 | 0.20 | 0.00 | 3.25 | 3.23 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.76 | 3.24 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça DH - Detalhe H2 (Térreo)

Conexão analisada:

Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.50 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/4" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 1.25 | 1.80 | 3.05 | 0.0229 | 0.07 | 4.20 | 1.25 | 1.25 | 1.18 |  |
| 2-3 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 0.0229 | 0.03 | 2.95 | 0.00 | 1.18 | 1.15 |  |
| 3-4 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.21 | 0.40 | 0.61 | 0.0229 | 0.01 | 2.95 | 0.00 | 1.15 | 1.14 |  |
| 4-5 | 0.73 | 35.20 | 0.75 | 1.89 | 1.50 | 3.39 | 0.0195 | 0.07 | 2.95 | 0.00 | 1.14 | 1.07 |  |
| 5-6 | 0.64 | 35.20 | 0.66 | 5.02 | 1.50 | 6.52 | 0.0156 | 0.10 | 2.95 | 0.00 | 1.07 | 0.97 |  |
| 6-7 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 4.38 | 1.50 | 5.88 | 0.0527 | 0.24 | 2.95 | 0.00 | 0.97 | 0.73 |  |
| 7-8 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 1.81 | 0.50 | 2.31 | 0.0527 | 0.12 | 2.95 | 0.00 | 0.73 | 0.61 |  |
| 8-9 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.0527 | 0.03 | 2.95 | 0.00 | 0.61 | 0.59 |  |
| 9-10 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.0527 | 0.04 | 2.95 | 0.25 | 0.84 | 0.80 |  |
| 10-11 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0527 | 0.05 | 2.70 | 0.90 | 1.70 | 1.65 |  |
| 11-12 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 0.0527 | 0.07 | 1.80 | 1.20 | 2.85 | 2.78 |  |
| 12-13 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | 0.0527 | 0.04 | 0.60 | 0.00 | 2.78 | 2.73 |  |
| 13-14 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.69 | 0.80 | 1.49 | 0.0419 | 0.06 | 0.60 | 0.00 | 2.73 | 2.67 |  |
| 14-15 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.0419 | 0.03 | 0.60 | 0.10 | 2.77 | 2.75 |  |
| 15-16 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0419 | 0.05 | 0.50 | 0.00 | 2.75 | 2.70 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.70 | 1.00 | 2.70 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça PIA - Detalhe H3 (Térreo)

Conexão analisada:

Pia de cozinha com joelho de 90º - 25 mm - 3/4" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 1.10 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/4" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 1.25 | 1.80 | 3.05 | 0.0229 | 0.07 | 4.20 | 1.25 | 1.25 | 1.18 |  |
| 2-3 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 0.0229 | 0.03 | 2.95 | 0.00 | 1.18 | 1.15 |  |
| 3-4 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.21 | 0.40 | 0.61 | 0.0229 | 0.01 | 2.95 | 0.00 | 1.15 | 1.14 |  |
| 4-5 | 0.73 | 35.20 | 0.75 | 1.89 | 1.50 | 3.39 | 0.0195 | 0.07 | 2.95 | 0.00 | 1.14 | 1.07 |  |
| 5-6 | 0.64 | 35.20 | 0.66 | 5.02 | 1.50 | 6.52 | 0.0156 | 0.10 | 2.95 | 0.00 | 1.07 | 0.97 |  |
| 6-7 | 0.54 | 27.80 | 0.90 | 5.57 | 4.60 | 10.17 | 0.0359 | 0.25 | 2.95 | 0.00 | 0.97 | 0.72 |  |
| 7-8 | 0.25 | 21.60 | 0.68 | 0.16 | 3.10 | 3.26 | 0.0307 | 0.03 | 2.95 | 0.00 | 0.72 | 0.69 |  |
| 8-9 | 0.25 | 21.60 | 0.68 | 0.21 | 0.20 | 0.41 | 0.0307 | 0.01 | 2.95 | 0.00 | 0.69 | 0.67 |  |
| 9-10 | 0.25 | 21.60 | 0.68 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.0307 | 0.02 | 2.95 | 0.25 | 0.92 | 0.90 |  |
| 10-11 | 0.25 | 21.60 | 0.68 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0307 | 0.03 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | 1.77 |  |
| 11-12 | 0.25 | 21.60 | 0.68 | 0.70 | 0.20 | 0.90 | 0.0307 | 0.03 | 1.80 | 0.70 | 2.47 | 2.44 |  |
| 12-13 | 0.25 | 21.60 | 0.68 | 1.76 | 0.50 | 2.26 | 0.0307 | 0.07 | 1.10 | 0.00 | 2.44 | 2.38 |  |
| 13-14 | 0.25 | 21.60 | 0.68 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0307 | 0.04 | 1.10 | 0.00 | 2.38 | 2.34 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.10 | 0.76 | 2.34 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H4 (Térreo)

Conexão analisada:

Lavatório com Te de 90º - 25 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.60 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/4" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 1.25 | 1.80 | 3.05 | 0.0229 | 0.07 | 4.20 | 1.25 | 1.25 | 1.18 |  |
| 2-3 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 0.0229 | 0.03 | 2.95 | 0.00 | 1.18 | 1.15 |  |
| 3-4 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.21 | 0.40 | 0.61 | 0.0229 | 0.01 | 2.95 | 0.00 | 1.15 | 1.14 |  |
| 4-5 | 0.73 | 35.20 | 0.75 | 1.89 | 1.50 | 3.39 | 0.0195 | 0.07 | 2.95 | 0.00 | 1.14 | 1.07 |  |
| 5-6 | 0.64 | 35.20 | 0.66 | 5.02 | 1.50 | 6.52 | 0.0156 | 0.10 | 2.95 | 0.00 | 1.07 | 0.97 |  |
| 6-7 | 0.54 | 27.80 | 0.90 | 5.57 | 4.60 | 10.17 | 0.0359 | 0.25 | 2.95 | 0.00 | 0.97 | 0.72 |  |
| 7-8 | 0.48 | 27.80 | 0.80 | 4.53 | 0.90 | 5.43 | 0.0291 | 0.16 | 2.95 | 0.00 | 0.72 | 0.56 |  |
| 8-9 | 0.48 | 27.80 | 0.80 | 0.45 | 0.30 | 0.75 | 0.0291 | 0.02 | 2.95 | 0.00 | 0.56 | 0.54 |  |
| 9-10 | 0.48 | 27.80 | 0.80 | 0.25 | 0.60 | 0.85 | 0.0291 | 0.02 | 2.95 | 0.25 | 0.79 | 0.76 |  |
| 10-11 | 0.48 | 21.60 | 1.32 | 0.50 | 0.02 | 0.52 | 0.0967 | 0.05 | 2.70 | 0.50 | 1.26 | 1.22 |  |
| 11-12 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.10 | 2.40 | 2.50 | 0.0527 | 0.13 | 2.20 | 0.00 | 1.22 | 1.08 |  |
| 12-13 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 0.0527 | 0.05 | 2.20 | 0.40 | 1.48 | 1.44 |  |
| 13-14 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 0.0527 | 0.07 | 1.80 | 1.20 | 2.64 | 2.56 |  |
| 14-15 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.64 | 0.50 | 1.14 | 0.0527 | 0.06 | 0.60 | 0.00 | 2.56 | 2.50 |  |
| 15-16 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.0527 | 0.13 | 0.60 | 0.00 | 2.50 | 2.38 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.60 | 1.13 | 2.47 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça VS - Detalhe H4 (Térreo)

Conexão analisada:

Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.0168 | 0.07 | 4.20 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |  |
| 2-3 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 1.30 | 1.96 | 0.0168 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 1.23 | 1.20 |  |
| 3-4 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 1.46 | 0.0168 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 1.20 | 1.17 |  |
| 4-5 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.45 | 1.30 | 2.75 | 0.0168 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 1.13 |  |
| 5-6 | 1.88 | 53.40 | 0.84 | 0.74 | 7.60 | 8.34 | 0.0142 | 0.12 | 2.90 | 0.00 | 1.13 | 1.01 |  |
| 6-7 | 1.80 | 53.40 | 0.81 | 0.43 | 2.30 | 2.73 | 0.0132 | 0.04 | 2.90 | 0.00 | 1.01 | 0.97 |  |
| 7-8 | 1.80 | 53.40 | 0.80 | 4.25 | 2.30 | 6.55 | 0.0131 | 0.09 | 2.90 | 0.00 | 0.97 | 0.89 |  |
| 8-9 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 10.61 | 7.60 | 18.21 | 0.0268 | 0.29 | 2.90 | 0.00 | 0.89 | 0.60 |  |
| 9-10 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 0.39 | 0.50 | 0.89 | 0.0268 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 0.60 | 0.57 |  |
| 10-11 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 0.39 | 0.20 | 0.59 | 0.0268 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 0.57 | 0.56 |  |
| 11-12 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 0.0268 | 0.02 | 2.90 | 0.20 | 0.76 | 0.74 |  |
| 12-13 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 0.50 | 0.01 | 0.51 | 0.0268 | 0.01 | 2.70 | 0.50 | 1.24 | 1.23 |  |
| 13-14 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.10 | 2.40 | 2.50 | 0.0147 | 0.04 | 2.20 | 0.00 | 1.23 | 1.19 |  |
| 14-15 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 0.0147 | 0.01 | 2.20 | 0.40 | 1.59 | 1.58 |  |
| 15-16 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 1.60 | 0.20 | 1.80 | 0.0147 | 0.03 | 1.80 | 1.60 | 3.18 | 3.15 |  |
| 16-17 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0147 | 0.02 | 0.20 | 0.00 | 3.15 | 3.13 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.87 | 3.13 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H5 (Térreo)

Conexão analisada:

Lavatório com Te de 90º - 25 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.60 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/4" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 1.25 | 1.80 | 3.05 | 0.0229 | 0.07 | 4.20 | 1.25 | 1.25 | 1.18 |  |
| 2-3 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 0.0229 | 0.03 | 2.95 | 0.00 | 1.18 | 1.15 |  |
| 3-4 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.21 | 0.40 | 0.61 | 0.0229 | 0.01 | 2.95 | 0.00 | 1.15 | 1.14 |  |
| 4-5 | 0.73 | 35.20 | 0.75 | 1.89 | 1.50 | 3.39 | 0.0195 | 0.07 | 2.95 | 0.00 | 1.14 | 1.07 |  |
| 5-6 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.56 | 4.60 | 5.16 | 0.0527 | 0.05 | 2.95 | 0.00 | 1.07 | 1.02 |  |
| 6-7 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.25 | 0.20 | 0.45 | 0.0527 | 0.02 | 2.95 | 0.00 | 1.02 | 1.00 |  |
| 7-8 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.0527 | 0.04 | 2.95 | 0.25 | 1.25 | 1.21 |  |
| 8-9 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0527 | 0.05 | 2.70 | 0.90 | 2.11 | 2.06 |  |
| 9-10 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 0.0527 | 0.07 | 1.80 | 1.20 | 3.26 | 3.19 |  |
| 10-11 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.62 | 0.50 | 1.12 | 0.0527 | 0.06 | 0.60 | 0.00 | 3.19 | 3.13 |  |
| 11-12 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.0527 | 0.13 | 0.60 | 0.00 | 3.13 | 3.00 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.60 | 0.50 | 3.10 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H5 (Térreo)

Conexão analisada:

Lavatório com Te de 90º - 25 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.60 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/4" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 1.25 | 1.80 | 3.05 | 0.0229 | 0.07 | 4.20 | 1.25 | 1.25 | 1.18 |  |
| 2-3 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 0.0229 | 0.03 | 2.95 | 0.00 | 1.18 | 1.15 |  |
| 3-4 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.21 | 0.40 | 0.61 | 0.0229 | 0.01 | 2.95 | 0.00 | 1.15 | 1.14 |  |
| 4-5 | 0.73 | 35.20 | 0.75 | 1.89 | 1.50 | 3.39 | 0.0195 | 0.07 | 2.95 | 0.00 | 1.14 | 1.07 |  |
| 5-6 | 0.64 | 35.20 | 0.66 | 5.02 | 1.50 | 6.52 | 0.0156 | 0.10 | 2.95 | 0.00 | 1.07 | 0.97 |  |
| 6-7 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 4.38 | 1.50 | 5.88 | 0.0527 | 0.24 | 2.95 | 0.00 | 0.97 | 0.73 |  |
| 7-8 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 1.81 | 0.50 | 2.31 | 0.0527 | 0.12 | 2.95 | 0.00 | 0.73 | 0.61 |  |
| 8-9 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.0527 | 0.03 | 2.95 | 0.00 | 0.61 | 0.59 |  |
| 9-10 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.0527 | 0.04 | 2.95 | 0.25 | 0.84 | 0.80 |  |
| 10-11 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0527 | 0.05 | 2.70 | 0.90 | 1.70 | 1.65 |  |
| 11-12 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 0.0527 | 0.07 | 1.80 | 1.20 | 2.85 | 2.78 |  |
| 12-13 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.31 | 0.50 | 0.81 | 0.0527 | 0.04 | 0.60 | 0.00 | 2.78 | 2.73 |  |
| 13-14 | 0.34 | 21.60 | 0.93 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.0527 | 0.13 | 0.60 | 0.00 | 2.73 | 2.61 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.60 | 0.90 | 2.70 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça VS - Detalhe H5 (Térreo)

Conexão analisada:

Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.20 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.0168 | 0.07 | 4.20 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |  |
| 2-3 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 1.30 | 1.96 | 0.0168 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 1.23 | 1.20 |  |
| 3-4 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 1.46 | 0.0168 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 1.20 | 1.17 |  |
| 4-5 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.45 | 1.30 | 2.75 | 0.0168 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 1.13 |  |
| 5-6 | 1.88 | 53.40 | 0.84 | 0.74 | 7.60 | 8.34 | 0.0142 | 0.12 | 2.90 | 0.00 | 1.13 | 1.01 |  |
| 6-7 | 1.80 | 53.40 | 0.81 | 0.43 | 2.30 | 2.73 | 0.0132 | 0.04 | 2.90 | 0.00 | 1.01 | 0.97 |  |
| 7-8 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.13 | 7.60 | 7.73 | 0.0147 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.97 | 0.97 |  |
| 8-9 | 0.16 | 17.00 | 0.72 | 0.31 | 0.80 | 1.11 | 0.0457 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 0.97 | 0.94 |  |
| 9-10 | 0.16 | 17.00 | 0.72 | 0.44 | 0.10 | 0.54 | 0.0457 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 0.94 | 0.92 |  |
| 10-11 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0.0147 | 0.02 | 2.90 | 0.20 | 1.12 | 1.10 |  |
| 11-12 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0147 | 0.01 | 2.70 | 0.90 | 2.00 | 1.99 |  |
| 12-13 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 1.60 | 0.20 | 1.80 | 0.0147 | 0.03 | 1.80 | 1.60 | 3.59 | 3.56 |  |
| 13-14 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0147 | 0.02 | 0.20 | 0.00 | 3.56 | 3.54 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 4.00 | 0.46 | 3.54 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça LV - Detalhe H6 (Térreo)

Conexão analisada:

Lavatório com joelho de 90º - 25 mm - 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.60 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 1 1/4" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 1.25 | 1.80 | 3.05 | 0.0229 | 0.07 | 4.20 | 1.25 | 1.25 | 1.18 |  |
| 2-3 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 0.0229 | 0.03 | 2.95 | 0.00 | 1.18 | 1.15 |  |
| 3-4 | 0.80 | 35.20 | 0.82 | 0.21 | 0.40 | 0.61 | 0.0229 | 0.01 | 2.95 | 0.00 | 1.15 | 1.14 |  |
| 4-5 | 0.33 | 27.80 | 0.54 | 8.01 | 4.60 | 12.61 | 0.0148 | 0.14 | 2.95 | 0.00 | 1.14 | 1.00 |  |
| 5-6 | 0.33 | 21.60 | 0.90 | 10.61 | 1.50 | 12.11 | 0.0491 | 0.54 | 2.95 | 0.00 | 1.00 | 0.46 |  |
| 6-7 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 2.13 | 2.40 | 4.53 | 0.0268 | 0.12 | 2.95 | 0.00 | 0.46 | 0.34 |  |
| 7-8 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 0.34 | 0.20 | 0.54 | 0.0268 | 0.01 | 2.95 | 0.00 | 0.34 | 0.32 |  |
| 8-9 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.0268 | 0.02 | 2.95 | 0.25 | 0.57 | 0.55 |  |
| 9-10 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0268 | 0.02 | 2.70 | 0.90 | 1.45 | 1.43 |  |
| 10-11 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 0.0268 | 0.04 | 1.80 | 1.20 | 2.63 | 2.59 |  |
| 11-12 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 0.24 | 0.50 | 0.74 | 0.0268 | 0.02 | 0.60 | 0.00 | 2.59 | 2.57 |  |
| 12-13 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 0.0147 | 0.02 | 0.60 | 0.00 | 2.57 | 2.54 |  |
| 13-14 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0147 | 0.02 | 0.60 | 0.00 | 2.54 | 2.53 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.60 | 1.07 | 2.53 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça VS - Detalhe H6 (Térreo)

Conexão analisada:

Curva 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.60 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.0168 | 0.07 | 4.20 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |  |
| 2-3 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 1.30 | 1.96 | 0.0168 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 1.23 | 1.20 |  |
| 3-4 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 1.46 | 0.0168 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 1.20 | 1.17 |  |
| 4-5 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.45 | 1.30 | 2.75 | 0.0168 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 1.13 |  |
| 5-6 | 0.86 | 35.20 | 0.88 | 9.06 | 2.30 | 11.36 | 0.0260 | 0.24 | 2.90 | 0.00 | 1.13 | 0.88 |  |
| 6-7 | 0.86 | 35.20 | 0.88 | 14.98 | 0.70 | 15.68 | 0.0260 | 0.41 | 2.90 | 0.00 | 0.88 | 0.48 |  |
| 7-8 | 0.57 | 27.80 | 0.94 | 2.34 | 4.60 | 6.94 | 0.0388 | 0.15 | 2.90 | 0.00 | 0.48 | 0.33 |  |
| 8-9 | 0.57 | 27.80 | 0.94 | 0.45 | 0.30 | 0.75 | 0.0388 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 0.33 | 0.30 |  |
| 9-10 | 0.57 | 27.80 | 0.94 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.0388 | 0.03 | 2.90 | 0.20 | 0.50 | 0.47 |  |
| 10-11 | 0.57 | 27.80 | 0.94 | 0.50 | 0.06 | 0.56 | 0.0388 | 0.02 | 2.70 | 0.50 | 0.97 | 0.94 |  |
| 11-12 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 0.40 | 0.90 | 1.30 | 0.0268 | 0.02 | 2.20 | 0.40 | 1.34 | 1.33 |  |
| 12-13 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 0.0268 | 0.04 | 1.80 | 1.20 | 2.53 | 2.49 |  |
| 13-14 | 0.23 | 21.60 | 0.63 | 0.48 | 0.50 | 0.98 | 0.0268 | 0.03 | 0.60 | 0.00 | 2.49 | 2.46 |  |
| 14-15 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 1.54 | 0.80 | 2.34 | 0.0147 | 0.03 | 0.60 | 0.00 | 2.46 | 2.43 |  |
| 15-16 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0147 | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 2.43 | 2.42 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.60 | 1.17 | 2.43 | 0.00 |

Situação: Pressão suficiente

## Peça TJ - Detalhe H8 (Térreo)

Conexão analisada:

Torneira de Jardim - 25 mm x 3/4" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.30 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.0168 | 0.07 | 4.20 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |  |
| 2-3 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 1.30 | 1.96 | 0.0168 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 1.23 | 1.20 |  |
| 3-4 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 1.46 | 0.0168 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 1.20 | 1.17 |  |
| 4-5 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.45 | 1.30 | 2.75 | 0.0168 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 1.13 |  |
| 5-6 | 1.88 | 53.40 | 0.84 | 0.74 | 7.60 | 8.34 | 0.0142 | 0.12 | 2.90 | 0.00 | 1.13 | 1.01 |  |
| 6-7 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 6.41 | 7.60 | 14.01 | 0.0330 | 0.22 | 2.90 | 0.00 | 1.01 | 0.79 |  |
| 7-8 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 4.17 | 0.60 | 4.77 | 0.0330 | 0.16 | 2.90 | 0.00 | 0.79 | 0.63 |  |
| 8-9 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.0330 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 0.63 | 0.60 |  |
| 9-10 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.0330 | 0.03 | 2.90 | 0.20 | 0.80 | 0.78 |  |
| 10-11 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 3.00 | 0.06 | 3.06 | 0.0330 | 0.10 | 2.70 | 3.00 | 3.78 | 3.67 |  |
| 11-12 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 6.62 | 0.60 | 7.22 | 0.0330 | 0.24 | -0.30 | 0.00 | 3.67 | 3.44 |  |
| 12-13 | 0.42 | 27.80 | 0.70 | 6.94 | 3.10 | 10.04 | 0.0232 | 0.23 | -0.30 | 0.00 | 3.44 | 3.20 |  |
| 13-14 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.60 | 3.10 | 3.70 | 0.0419 | 0.06 | -0.30 | -0.60 | 2.60 | 2.54 |  |
| 14-15 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0419 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.54 | 2.54 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.90 | 1.36 | 2.54 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

## TJ - 1 (Térreo)

Conexão analisada:

Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.30 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.0168 | 0.07 | 4.20 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |  |
| 2-3 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 1.30 | 1.96 | 0.0168 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 1.23 | 1.20 |  |
| 3-4 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 1.46 | 0.0168 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 1.20 | 1.17 |  |
| 4-5 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.45 | 1.30 | 2.75 | 0.0168 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 1.13 |  |
| 5-6 | 0.86 | 35.20 | 0.88 | 9.06 | 2.30 | 11.36 | 0.0260 | 0.24 | 2.90 | 0.00 | 1.13 | 0.88 |  |
| 6-7 | 0.86 | 35.20 | 0.88 | 14.98 | 0.70 | 15.68 | 0.0260 | 0.41 | 2.90 | 0.00 | 0.88 | 0.48 |  |
| 7-8 | 0.57 | 27.80 | 0.94 | 2.34 | 4.60 | 6.94 | 0.0388 | 0.15 | 2.90 | 0.00 | 0.48 | 0.33 |  |
| 8-9 | 0.57 | 27.80 | 0.94 | 0.45 | 0.30 | 0.75 | 0.0388 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 0.33 | 0.30 |  |
| 9-10 | 0.57 | 27.80 | 0.94 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.0388 | 0.03 | 2.90 | 0.20 | 0.50 | 0.47 |  |
| 10-11 | 0.57 | 27.80 | 0.94 | 0.50 | 0.06 | 0.56 | 0.0388 | 0.02 | 2.70 | 0.50 | 0.97 | 0.94 |  |
| 11-12 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 0.16 | 3.10 | 3.26 | 0.0330 | 0.11 | 2.20 | 0.00 | 0.94 | 0.84 |  |
| 12-13 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 2.50 | 0.60 | 3.10 | 0.0330 | 0.10 | 2.20 | 2.50 | 3.34 | 3.23 |  |
| 13-14 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 0.23 | 0.60 | 0.83 | 0.0330 | 0.03 | -0.30 | 0.00 | 3.23 | 3.21 |  |
| 14-15 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 0.23 | 15.00 | 15.23 | 0.0330 | 0.50 | -0.30 | 0.00 | 3.21 | 2.70 |  |
| 15-16 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 2.56 | 0.60 | 3.16 | 0.0330 | 0.10 | -0.30 | 0.00 | 2.70 | 2.60 |  |
| 16-17 | 0.42 | 27.80 | 0.70 | 14.17 | 3.10 | 17.27 | 0.0232 | 0.40 | -0.30 | 0.00 | 2.60 | 2.20 |  |
| 17-18 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 17.30 | 3.10 | 20.40 | 0.0419 | 0.76 | -0.30 | 0.00 | 2.20 | 1.44 |  |
| 18-19 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.60 | 0.50 | 1.10 | 0.0419 | 0.05 | -0.30 | -0.60 | 0.84 | 0.79 |  |
| 19-20 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0419 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.79 | 0.79 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.90 | 3.11 | 0.79 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

## TJ - 2 (Térreo)

Conexão analisada:

Torneira de Jardim - 25 mm x 3/4" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.30 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.0168 | 0.07 | 4.20 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |  |
| 2-3 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 1.30 | 1.96 | 0.0168 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 1.23 | 1.20 |  |
| 3-4 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 1.46 | 0.0168 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 1.20 | 1.17 |  |
| 4-5 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.45 | 1.30 | 2.75 | 0.0168 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 1.13 |  |
| 5-6 | 0.86 | 35.20 | 0.88 | 9.06 | 2.30 | 11.36 | 0.0260 | 0.24 | 2.90 | 0.00 | 1.13 | 0.88 |  |
| 6-7 | 0.86 | 35.20 | 0.88 | 14.98 | 0.70 | 15.68 | 0.0260 | 0.41 | 2.90 | 0.00 | 0.88 | 0.48 |  |
| 7-8 | 0.64 | 35.20 | 0.66 | 1.63 | 4.60 | 6.23 | 0.0156 | 0.10 | 2.90 | 0.00 | 0.48 | 0.38 |  |
| 8-9 | 0.64 | 35.20 | 0.66 | 0.49 | 0.40 | 0.89 | 0.0156 | 0.01 | 2.90 | 0.00 | 0.38 | 0.36 |  |
| 9-10 | 0.64 | 35.20 | 0.66 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 0.0156 | 0.01 | 2.90 | 0.20 | 0.56 | 0.55 |  |
| 10-11 | 0.64 | 35.20 | 0.66 | 0.50 | 0.07 | 0.57 | 0.0156 | 0.01 | 2.70 | 0.50 | 1.05 | 1.04 |  |
| 11-12 | 0.60 | 35.20 | 0.62 | 0.11 | 4.60 | 4.71 | 0.0138 | 0.07 | 2.20 | 0.00 | 1.04 | 0.98 |  |
| 12-13 | 0.60 | 35.20 | 0.62 | 2.50 | 0.70 | 3.20 | 0.0138 | 0.04 | 2.20 | 2.50 | 3.48 | 3.43 |  |
| 13-14 | 0.60 | 35.20 | 0.62 | 0.21 | 0.70 | 0.91 | 0.0138 | 0.01 | -0.30 | 0.00 | 3.43 | 3.42 |  |
| 14-15 | 0.60 | 35.20 | 0.62 | 0.35 | 22.00 | 22.35 | 0.0138 | 0.31 | -0.30 | 0.00 | 3.42 | 3.11 |  |
| 15-16 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 0.34 | 1.50 | 1.84 | 0.0330 | 0.03 | -0.30 | 0.00 | 3.11 | 3.08 |  |
| 16-17 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 6.60 | 0.60 | 7.20 | 0.0330 | 0.24 | -0.30 | 0.00 | 3.08 | 2.84 |  |
| 17-18 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 4.20 | 0.60 | 4.80 | 0.0330 | 0.16 | -0.30 | 0.00 | 2.84 | 2.69 |  |
| 18-19 | 0.42 | 27.80 | 0.70 | 12.08 | 0.90 | 12.98 | 0.0232 | 0.30 | -0.30 | 0.00 | 2.69 | 2.39 |  |
| 19-20 | 0.42 | 27.80 | 0.70 | 5.83 | 0.40 | 6.23 | 0.0232 | 0.14 | -0.30 | 0.00 | 2.39 | 2.24 |  |
| 20-21 | 0.42 | 27.80 | 0.70 | 1.19 | 0.40 | 1.59 | 0.0232 | 0.04 | -0.30 | 0.00 | 2.24 | 2.20 |  |
| 21-22 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 15.80 | 0.90 | 16.70 | 0.0419 | 0.67 | -0.30 | 0.00 | 2.20 | 1.53 |  |
| 22-23 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.60 | 0.50 | 1.10 | 0.0419 | 0.05 | -0.30 | -0.60 | 0.93 | 0.89 |  |
| 23-24 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0419 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.89 | 0.89 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.90 | 3.01 | 0.89 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

## TJ - 3 (Térreo)

Conexão analisada:

Torneira de Jardim - 25 mm x 3/4" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.30 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.0168 | 0.07 | 4.20 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |  |
| 2-3 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 1.30 | 1.96 | 0.0168 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 1.23 | 1.20 |  |
| 3-4 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 1.46 | 0.0168 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 1.20 | 1.17 |  |
| 4-5 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.45 | 1.30 | 2.75 | 0.0168 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 1.13 |  |
| 5-6 | 1.88 | 53.40 | 0.84 | 0.74 | 7.60 | 8.34 | 0.0142 | 0.12 | 2.90 | 0.00 | 1.13 | 1.01 |  |
| 6-7 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 6.41 | 7.60 | 14.01 | 0.0330 | 0.22 | 2.90 | 0.00 | 1.01 | 0.79 |  |
| 7-8 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 4.17 | 0.60 | 4.77 | 0.0330 | 0.16 | 2.90 | 0.00 | 0.79 | 0.63 |  |
| 8-9 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.0330 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 0.63 | 0.60 |  |
| 9-10 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.0330 | 0.03 | 2.90 | 0.20 | 0.80 | 0.78 |  |
| 10-11 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 3.00 | 0.06 | 3.06 | 0.0330 | 0.10 | 2.70 | 3.00 | 3.78 | 3.67 |  |
| 11-12 | 0.52 | 27.80 | 0.86 | 6.62 | 0.60 | 7.22 | 0.0330 | 0.24 | -0.30 | 0.00 | 3.67 | 3.44 |  |
| 12-13 | 0.42 | 27.80 | 0.70 | 6.94 | 3.10 | 10.04 | 0.0232 | 0.23 | -0.30 | 0.00 | 3.44 | 3.20 |  |
| 13-14 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 11.41 | 0.90 | 12.31 | 0.0419 | 0.49 | -0.30 | 0.00 | 3.20 | 2.71 |  |
| 14-15 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.60 | 0.50 | 1.10 | 0.0419 | 0.05 | -0.30 | -0.60 | 2.11 | 2.07 |  |
| 15-16 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0419 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.07 | 2.07 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.90 | 1.83 | 2.07 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

## TJ - 4 (Térreo)

Conexão analisada:

Torneira de Jardim - 25 mm x 3/4" (PVC rígido soldável)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.30 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas d’água- saídas curtas - 2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.20 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |  |
| 1-2 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.0168 | 0.07 | 4.20 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |  |
| 2-3 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 1.30 | 1.96 | 0.0168 | 0.03 | 2.90 | 0.00 | 1.23 | 1.20 |  |
| 3-4 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 0.66 | 0.80 | 1.46 | 0.0168 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 1.20 | 1.17 |  |
| 4-5 | 2.07 | 53.40 | 0.92 | 1.45 | 1.30 | 2.75 | 0.0168 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 1.13 |  |
| 5-6 | 1.88 | 53.40 | 0.84 | 0.74 | 7.60 | 8.34 | 0.0142 | 0.12 | 2.90 | 0.00 | 1.13 | 1.01 |  |
| 6-7 | 1.80 | 53.40 | 0.81 | 0.43 | 2.30 | 2.73 | 0.0132 | 0.04 | 2.90 | 0.00 | 1.01 | 0.97 |  |
| 7-8 | 1.80 | 53.40 | 0.80 | 4.25 | 2.30 | 6.55 | 0.0131 | 0.09 | 2.90 | 0.00 | 0.97 | 0.89 |  |
| 8-9 | 1.78 | 53.40 | 0.80 | 6.05 | 2.30 | 8.35 | 0.0130 | 0.11 | 2.90 | 0.00 | 0.89 | 0.78 |  |
| 9-10 | 1.77 | 53.40 | 0.79 | 9.88 | 7.60 | 17.48 | 0.0129 | 0.22 | 2.90 | 0.00 | 0.78 | 0.55 |  |
| 10-11 | 1.77 | 53.40 | 0.79 | 0.88 | 0.80 | 1.68 | 0.0129 | 0.02 | 2.90 | 0.00 | 0.55 | 0.53 |  |
| 11-12 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.20 | 0.07 | 0.27 | 0.0324 | 0.01 | 2.90 | 0.20 | 0.73 | 0.72 |  |
| 12-13 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.90 | 0.01 | 0.91 | 0.0324 | 0.03 | 2.70 | 0.90 | 1.62 | 1.59 |  |
| 13-14 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 0.0324 | 0.05 | 1.80 | 0.70 | 2.29 | 2.25 |  |
| 14-15 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.70 | 0.10 | 0.80 | 0.0324 | 0.03 | 1.10 | 0.70 | 2.95 | 2.92 |  |
| 15-16 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.65 | 1.20 | 1.85 | 0.0324 | 0.06 | 0.40 | 0.00 | 2.92 | 2.86 |  |
| 16-17 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.95 | 1.20 | 2.15 | 0.0324 | 0.07 | 0.40 | 0.95 | 3.81 | 3.74 |  |
| 17-18 | 1.77 | 44.00 | 1.17 | 0.22 | 1.20 | 1.42 | 0.0324 | 0.05 | -0.55 | 0.00 | 3.74 | 3.70 |  |
| 18-19 | 0.42 | 27.80 | 0.70 | 0.25 | 7.30 | 7.55 | 0.0232 | 0.03 | -0.55 | 0.00 | 3.70 | 3.67 |  |
| 19-20 | 0.42 | 27.80 | 0.70 | 5.24 | 0.30 | 5.54 | 0.0232 | 0.13 | -0.55 | 0.00 | 3.67 | 3.54 |  |
| 20-21 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 11.44 | 3.10 | 14.54 | 0.0419 | 0.52 | -0.55 | 0.00 | 3.54 | 3.03 |  |
| 21-22 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.85 | 0.50 | 1.35 | 0.0419 | 0.06 | -0.55 | -0.85 | 2.18 | 2.12 |  |
| 22-23 | 0.30 | 21.60 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0419 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.12 | 2.12 |  |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 3.90 | 1.78 | 2.12 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

## Bomba – Água da Concessionária (Térreo)

Conexão analisada:

0.625CV R108 (Bomba Hidráulica)

Pavimento Térreo, Detalhe H8

Nível geométrico: 0.10 m

Processo de cálculo: Hazen-Williams

| Trecho de recalque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 32.00 | 2.17 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.2081 | 0.04 | 0.10 | -0.20 | 13.26 | 13.22 |
| 2-3 | 1.75 | 32.00 | 2.17 | 0.15 | 1.20 | 1.35 | 0.2081 | 0.28 | 0.30 | 0.00 | 13.22 | 12.94 |
| 3-4 | 1.75 | 32.00 | 2.17 | 0.36 | 0.20 | 0.56 | 0.2081 | 0.12 | 0.30 | 0.00 | 12.94 | 12.83 |
| 4-5 | 1.75 | 32.00 | 2.17 | 0.17 | 0.20 | 0.37 | 0.2081 | 0.08 | 0.30 | 0.00 | 12.83 | 12.75 |
| 5-6 | 1.75 | 32.00 | 2.17 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 0.2081 | 0.37 | 0.30 | 0.60 | 13.35 | 12.97 |
| 6-7 | 1.75 | 32.00 | 2.17 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 0.2081 | 0.50 | -0.30 | 0.00 | 12.97 | 12.47 |
| 7-8 | 1.75 | 32.00 | 2.17 | 2.46 | 1.20 | 3.66 | 0.2081 | 0.76 | -0.30 | 0.00 | 12.47 | 11.71 |
| 8-9 | 1.75 | 32.00 | 2.17 | 4.95 | 1.20 | 6.15 | 0.2081 | 1.28 | -0.30 | -4.95 | 6.76 | 5.48 |
| 9-10 | 1.75 | 32.00 | 2.17 | 4.75 | 1.20 | 5.95 | 0.2081 | 1.24 | 4.65 | 0.00 | 5.48 | 4.24 |
| 10-11 | 1.75 | 32.00 | 2.17 | 2.73 | 0.20 | 2.93 | 0.2081 | 0.61 | 4.65 | 0.00 | 4.24 | 3.64 |
| 11-12 | 0.87 | 32.00 | 1.08 | 0.94 | 0.20 | 1.14 | 0.0573 | 0.07 | 4.65 | 0.00 | 3.64 | 3.57 |
| 12-13 | 0.87 | 32.00 | 1.08 | 0.50 | 1.20 | 1.70 | 0.0573 | 0.10 | 4.65 | -0.50 | 3.07 | 2.97 |
| 13-14 | 0.87 | 32.00 | 1.08 | 0.32 | 1.20 | 1.52 | 0.0573 | 0.09 | 5.15 | 0.00 | 2.97 | 2.89 |
| 14-15 | 0.87 | 32.00 | 1.08 | 0.32 | 0.20 | 0.52 | 0.0573 | 0.03 | 5.15 | 0.00 | 2.89 | 2.86 |
| 15-16 | 0.87 | 60.00 | 0.31 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.0027 | 0.58 | 5.15 | 0.00 | 2.86 | 2.27 |

| Trecho de sucção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.75 | 40.00 | 1.39 | 1.60 | 2.30 | 3.90 | 0.0702 | 0.20 | -1.50 | -1.60 | 13.81 | 13.61 |
| 2-3 | 1.75 | 40.00 | 1.39 | 0.24 | 1.40 | 1.64 | 0.0702 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 13.61 | 13.50 |
| 3-4 | 1.75 | 40.00 | 1.39 | 0.14 | 0.30 | 0.44 | 0.0702 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 13.50 | 13.46 |
| 4-5 | 1.75 | 25.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6924 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 13.46 | 13.46 |

| Altura manométrica (m.c.a.) |  |  |  |  |  | Vazão de Projeto (l/s) | npsh disponível (m.c.a.) | Potência teórica (CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recalque |  |  | Sucção |  | Total |  |  |  |
| Altura | Perda |  | Altura | Perda |  |  |  |  |
| 5.05 | 5.61 |  | 1.60 | 0.35 | 15.41 | 1.75 | 8.04 | 0.54 |

| Trecho de recalque |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 8 | 1.20 | 9.60 |
| PVC | Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável | 1.1/4" | 3 | 0.20 | 0.60 |
| PVC | Te 90 soldável | 32 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Válvula de retenção horizontal c/ PVC soldável | 3/4" | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | Bombas | 0.625 cv | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Trecho de sucção |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| PVC | Válvula de sucção (poço) c/ PVC soldável | 1" | 1 | 13.30 | 13.30 |
| PVC | Curva 90 soldável | 40 mm | 1 | 1.40 | 1.40 |

## Bomba – Água da Chuva (Térreo)

Conexão analisada:

Bombas - recalque 3/4" (Aparelho)

Pavimento Térreo

Nível geométrico: 0.10 m

Processo de cálculo: Universal

| Trecho de recalque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) |  |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.0129 | 0.00 | 0.10 | -0.20 |  |
| 2-3 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 0.14 | 0.50 | 0.64 | 0.0129 | 0.01 | 0.30 | 0.00 |  |
| 3-4 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 0.14 | 2.70 | 2.84 | 0.0129 | 0.04 | 0.30 | 0.00 |  |
| 4-5 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 0.28 | 0.20 | 0.48 | 0.0129 | 0.01 | 0.30 | 0.00 |  |
| 5-6 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 0.70 | 0.50 | 1.20 | 0.0129 | 0.02 | 0.30 | 0.70 |  |
| 6-7 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 1.58 | 0.50 | 2.08 | 0.0129 | 0.03 | -0.40 | 0.00 |  |
| 7-8 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 3.93 | 0.50 | 4.43 | 0.0129 | 0.06 | -0.40 | 0.00 |  |
| 8-9 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 3.10 | 0.50 | 3.60 | 0.0129 | 0.05 | -0.40 | -3.10 |  |
| 9-10 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 1.95 | 0.06 | 2.01 | 0.0129 | 0.03 | 2.70 | -1.95 |  |
| 10-11 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 3.74 | 0.50 | 4.24 | 0.0129 | 0.05 | 4.65 | 0.00 |  |
| 11-12 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 0.69 | 0.80 | 1.49 | 0.0129 | 0.02 | 4.65 | 0.00 |  |
| 12-13 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 0.0129 | 0.01 | 4.65 | -0.20 |  |
| 13-14 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.0129 | 0.01 | 4.85 | -0.30 |  |
| 14-15 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 0.35 | 0.50 | 0.85 | 0.0129 | 0.01 | 5.15 | 0.00 |  |
| 15-16 | 0.15 | 21.60 | 0.42 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0129 | 0.01 | 5.15 | 0.00 |  |

| Trecho de sucção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) |  |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 0.15 | 27.80 | 0.25 | 3.10 | 13.30 | 16.40 | 0.0039 | 0.06 | -3.00 | -3.10 |  |
| 2-3 | 0.15 | 27.80 | 0.25 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.0039 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |  |
| 3-4 | 0.15 | 25.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |  |

| Altura manométrica (m.c.a.) |  |  |  |  | Vazão de Projeto (l/s) | npsh disponível (m.c.a.) | Potência teórica (CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recalque |  | Sucção |  | Total |  |  |  |
| Altura | Perda | Altura | Perda |  |  |  |  |
| 5.05 | 0.34 | 3.10 | 0.07 | 8.56 | 0.15 | 6.82 | 0.03 |

| Trecho de recalque |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| PVC | Curva 90 soldável | 25 mm | 8 | 0.50 | 4.00 |
| PVC | Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável | 3/4" | 2 | 0.20 | 0.40 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | União soldável | 25 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Válvula de retenção horizontal c/ PVC soldável | 3/4" | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | Bombas | recalque 3/4" | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Trecho de sucção |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| PVC | Válvula de sucção (poço) c/ PVC soldável | 1" | 1 | 13.30 | 13.30 |
| PVC | Curva 90 soldável | 32 mm | 1 | 0.60 | 0.60 |

## Tanque séptico TS1 (Térreo)

Habitação:

| Tipo de habitação | Número de contribuintes (N) | Contribuição diária de despejos (Litros/pessoa.dia) | Contribuição total (Litros/dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Escritório | 60 | 50 | 3000 |
| Total |  |  | 3000 |

| Tipo de habitação | Contribuição diária de lodo fresco (Litros/pessoa.dia) | Contribuição total de lodo fresco (Litros/dia) |
| --- | --- | --- |
| Escritório | 0.2 | 12 |
| Total |  | 12 |

Dados Adicionais:

| Tempo de detenção de despejos (dias) | Intervalo entre Limpezas (anos) | Temperatura média do mês mais frio (°C) | Taxa de acumulação de lodo (dias) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.92 | 2 | 24 | 97 |

Dimensões:

| Volume útil calculado (m³) | Volume útil efetivo (m³) | Formato do filtro | Largura (m) | Comprimento (m) | Profundidade útil (m) | Número de câmaras |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.924 | 5.22 | Prismático | 1.5 | 2.9 | 1.2 | Câmara única |  |

## Filtro anaeróbio FA1 (Térreo)

Habitação:

| Tipo de habitação | Número de contribuintes (N) | Contribuição diária de despejos (Litros/pessoa.dia) | Contribuição total (Litros/dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Escritório | 60 | 50 | 3000 |
| Total |  |  | 3000 |

Dados Adicionais:

Temperatura do mês mais frio: 24°C

Tempo de detenção hidráulica: 0.92 dias

Dimensões:

| Volume útil calculado (m³) | Volume útil efetivo (m³) | Formato do filtro | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura total do leito (m) | Altura do fundo falso (m) | Altura do vão livre (m) | Altura da calha (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.416 | 4.563 | Prismático | 1.95 | 1.95 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.05 |

## Vala de infiltração VI1 (Térreo)

Habitação:

| Tipo de habitação | Número de contribuintes (N) | Contribuição diária de despejos (Litros/pessoa.dia) | Contribuição total (Litros/dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Escritório | 60 | 50 | 3000 |
| Total |  |  | 3000 |

Dados Adicionais:

Taxa de percolação média do solo: 266min/m

Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.082m³/m².dia

Dimensões:

| Área de infiltração útil calculada (m²) | Área de infiltração útil efetiva (m²) | Número de valas calculado | Número de valas adotado | Comprimento de cada vala (m) | Largura na base da vala (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.6972 | 36.7343 | 2 | 4 | 18.5 | 0.3 |

| Inclinação lateral (°) | Largura no topo da vala (m) | Altura do reaterro (m) | Diâmetro dos tubos de distribuição (m) | Distância entre os tubos de distribuição (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 0.819615 | 0.3 | 0.1 | 2 |

## Pavimento Coberta

## Barrilete (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 32 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Trecho 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 0.15 | 0.30 | 0.75 |
| Trecho 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 4 | 1.00 | 4.00 | 5.50 | 0.30 | 1.20 | 1.95 |
| PVC | Pia de cozinha com joelho de 90º | 25 mm - 3/4" | 1 | 0.70 | 0.70 | 6.20 | 0.25 | 0.25 | 2.20 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 5.90

Vazão total associada = 2.05 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.73 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 9.15 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Barrilete (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 40 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 7 | 0.30 | 2.10 | 2.10 | 0.15 | 1.05 | 1.05 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 2.70 | 0.15 | 0.30 | 1.35 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 4 | 1.00 | 4.00 | 6.70 | 0.30 | 1.20 | 2.55 |
| PVC | Pia de cozinha com joelho de 90º | 25 mm - 3/4" | 1 | 0.70 | 0.70 | 7.40 | 0.25 | 0.25 | 2.80 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 7.10

Vazão total associada = 2.65 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.80 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 14.27 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-13 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 32 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 3/4" | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 3.00

Vazão total associada = 0.90 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.52 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 11.50 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-12 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 32 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 1/2" | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.90 | 0.30 | 0.90 | 1.35 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 3.60

Vazão total associada = 1.20 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.57 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 12.04 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-11 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 40 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 3/4" | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.90 | 0.30 | 1.20 | 1.65 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 4.60

Vazão total associada = 1.50 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.64 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 12.80 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-10 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.30

Vazão total associada = 0.15 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.16 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 6.47 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-9 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.60

Vazão total associada = 0.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.23 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 7.69 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-8 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.30

Vazão total associada = 0.15 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.16 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 6.47 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AR-7 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 50 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso Sanitário com válvula de descarga | 1 1/2" | 2 | 32.00 | 64.00 | 64.00 | 1.70 | 3.40 | 3.40 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 3/4" | 3 | 1.00 | 3.00 | 67.00 | 0.30 | 0.90 | 4.30 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 35.00

Vazão total associada = 2.60 l/s

Maior vazão associada = 1.70l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 1.77 l/s

Diâmetro mínimo: ø1 1/2"

Diâmetro calculado: 21.26 mm

Diâmetro necessário: ø1 1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

## Coluna AF-6 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 0.15 | 0.15 | 0.45 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.60

Vazão total associada = 0.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.23 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 7.69 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AF-5 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 0.15 | 0.15 | 0.45 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.60

Vazão total associada = 0.30 l/s

Maior vazão associada = 0.15l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.23 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 7.69 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AF-4 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.30

Vazão total associada = 0.45 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.34 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 9.33 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AF-3 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 32 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.90 | 0.30 | 0.60 | 1.05 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 2.60

Vazão total associada = 0.90 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.48 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 11.10 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AF-2 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Pia de cozinha com joelho de 90º | 25 mm - 3/4" | 2 | 0.70 | 1.40 | 1.40 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.70

Vazão total associada = 0.25 l/s

Maior vazão associada = 0.25l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.25 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 7.99 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Coluna AF-1 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com Te de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.30

Vazão total associada = 0.45 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.34 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 9.33 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

## Barrilete (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 60 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 9 | 0.30 | 2.70 | 2.70 | 0.15 | 1.35 | 1.35 |
| PVC | Vaso Sanitário com válvula de descarga | 1 1/2" | 1 | 32.00 | 32.00 | 34.70 | 1.70 | 1.70 | 3.05 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 3/4" | 10 | 1.00 | 10.00 | 44.70 | 0.30 | 3.00 | 6.05 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 1/2" | 3 | 1.00 | 3.00 | 47.70 | 0.30 | 0.90 | 6.95 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 47.40

Vazão total associada = 6.80 l/s

Maior vazão associada = 1.70l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 2.07 l/s

Diâmetro mínimo: ø1 1/2"

Diâmetro calculado: 22.93 mm

Diâmetro necessário: ø1 1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

## Barrilete (Coberta)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 32 mm

Pavimento Coberta

Rede Água fria

| Trecho 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 3/4" | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |
| Trecho 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 9 | 0.30 | 2.70 | 2.70 | 0.15 | 1.35 | 1.35 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 1/2" | 3 | 1.00 | 3.00 | 5.70 | 0.30 | 0.90 | 2.25 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 3/4" | 7 | 1.00 | 7.00 | 12.70 | 0.30 | 2.10 | 4.35 |
| PVC | Vaso Sanitário com válvula de descarga | 1 1/2" | 1 | 32.00 | 32.00 | 44.70 | 1.70 | 1.70 | 6.05 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 44.40

Vazão total associada = 5.90 l/s

Maior vazão associada = 1.70l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 2.00 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 11.50 mm

Diâmetro necessário: ø1 1/2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

## Coluna CV-6 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 75 mm - 3"

Pavimento Coberta

Rede Ventilação

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 225º | 3 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 315º | 2 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 4 | 6.00 | 24.00 | 34.00 |

Dimensionamento:

Contribuição total = 32.00 UHC

Comprimento total = 2.85m

Diâmetro do ramal de esgoto: ø4"

Diâmetro necessário: ø2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

## Coluna CV-5 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 50 mm - 2"

Pavimento Coberta

Rede Ventilação

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 225º | 3 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 315º | 2 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 4 | 6.00 | 24.00 | 34.00 |

Dimensionamento:

Contribuição total = 32.00 UHC

Comprimento total = 2.85m

Diâmetro do ramal de esgoto: ø4"

Diâmetro necessário: ø2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

## Coluna CV-4 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 50 mm - 2"

Pavimento Coberta

Rede Ventilação

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 225º | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 1 | 6.00 | 6.00 | 10.00 |

Dimensionamento:

Contribuição total = 8.00 UHC

Comprimento total = 2.85m

Diâmetro do ramal de esgoto: ø4"

Diâmetro necessário: ø2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

## Coluna CV-3 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 50 mm - 2"

Pavimento Coberta

Rede Ventilação

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 225º | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 2 | 6.00 | 12.00 | 16.00 |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 315º | 1 | 2.00 | 2.00 | 18.00 |

Dimensionamento:

Contribuição total = 16.00 UHC

Comprimento total = 2.85m

Diâmetro do ramal de esgoto: ø4"

Diâmetro necessário: ø2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

## Coluna CV-2 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 50 mm - 2"

Pavimento Coberta

Rede Ventilação

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 225º | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 1 | 6.00 | 6.00 | 10.00 |

Dimensionamento:

Contribuição total = 8.00 UHC

Comprimento total = 2.85m

Diâmetro do ramal de esgoto: ø4"

Diâmetro necessário: ø2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

## Coluna CV-1 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 50 mm - 2"

Pavimento Coberta

Rede Ventilação

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 2 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |

Dimensionamento:

Contribuição total = 6.00 UHC

Comprimento total = 2.85m

Diâmetro do ramal de esgoto: ø4"

Diâmetro necessário: ø2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

## Coluna AP-1 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 75 mm - 3"

Pavimento Coberta

Rede Pluvial

| Aparelhos |  |  |  | Área de cobertura (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Curva 90 longa- desce | 75 mm | 2 | 77.53 | 155.06 | 155.06 |

Dimensionamento:

Área de cobertura total = 77.53 m²

Intensidade da precipitação = 174.00 mm/h

Vazão de projeto = 3.75 l/s

Coeficiente de rugosidade = 0.010

Fator de seção = 75.00 %

Diâmetro calculado = 64.14 mm

Diâmetro obtido = 75.00 mm

Raio hidráulico = 22.63 mm

Velocidade = 1.60 m/s

Vazão máxima = 5.69 l/s

Diâmetro necessário: ø3"

Diâmetro comercial equivalente: ø75 mm

## Coluna AP-2 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 75 mm - 3"

Pavimento Coberta

Rede Pluvial

| Aparelhos |  |  |  | Área de cobertura (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Curva 90 longa- desce | 75 mm | 2 | 77.53 | 155.06 | 155.06 |

Dimensionamento:

Área de cobertura total = 77.53 m²

Intensidade da precipitação = 174.00 mm/h

Vazão de projeto = 3.75 l/s

Coeficiente de rugosidade = 0.010

Fator de seção = 75.00 %

Diâmetro calculado = 64.14 mm

Diâmetro obtido = 75.00 mm

Raio hidráulico = 22.63 mm

Velocidade = 1.60 m/s

Vazão máxima = 5.69 l/s

Diâmetro necessário: ø3"

Diâmetro comercial equivalente: ø75 mm

## Coluna AP-3 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 100 mm - 4"

Pavimento Coberta

Rede Pluvial

| Aparelhos |  |  |  | Área de cobertura (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Curva 90 longa- desce | 100 mm | 2 | 118.17 | 236.33 | 236.33 |

Dimensionamento:

Área de cobertura total = 118.17 m²

Intensidade da precipitação = 174.00 mm/h

Vazão de projeto = 5.71 l/s

Coeficiente de rugosidade = 0.010

Fator de seção = 75.00 %

Diâmetro calculado = 75.12 mm

Diâmetro obtido = 100.00 mm

Raio hidráulico = 30.17 mm

Velocidade = 1.94 m/s

Vazão máxima = 12.25 l/s

Diâmetro necessário: ø4"

Diâmetro comercial equivalente: ø100 mm

## Coluna AP-4 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 75 mm - 3"

Pavimento Coberta

Rede Pluvial

| Aparelhos |  |  |  | Área de cobertura (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Curva 90 longa- desce | 75 mm | 2 | 26.68 | 53.36 | 53.36 |

Dimensionamento:

Área de cobertura total = 26.68 m²

Intensidade da precipitação = 174.00 mm/h

Vazão de projeto = 1.29 l/s

Coeficiente de rugosidade = 0.010

Fator de seção = 75.00 %

Diâmetro calculado = 42.99 mm

Diâmetro obtido = 75.00 mm

Raio hidráulico = 22.63 mm

Velocidade = 1.60 m/s

Vazão máxima = 5.69 l/s

Diâmetro necessário: ø3"

Diâmetro comercial equivalente: ø75 mm

## Coluna AP-5 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 100 mm - 4"

Pavimento Coberta

Rede Pluvial

| Aparelhos |  |  |  | Área de cobertura (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
|  |  |  |  | 127.71 | 127.71 | 127.71 |

Dimensionamento:

Área de cobertura total = 127.71 m²

Intensidade da precipitação = 174.00 mm/h

Vazão de projeto = 6.17 l/s

Coeficiente de rugosidade = 0.010

Fator de seção = 75.00 %

Diâmetro calculado = 77.34 mm

Diâmetro obtido = 100.00 mm

Raio hidráulico = 30.17 mm

Velocidade = 1.94 m/s

Vazão máxima = 12.25 l/s

Diâmetro necessário: ø4"

Diâmetro comercial equivalente: ø100 mm

## Coluna AP-6 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 75 mm - 3"

Pavimento Coberta

Rede Pluvial

| Aparelhos |  |  |  | Área de cobertura (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Curva 90 longa- desce | 75 mm | 2 | 26.68 | 53.36 | 53.36 |

Dimensionamento:

Área de cobertura total = 26.68 m²

Intensidade da precipitação = 174.00 mm/h

Vazão de projeto = 1.29 l/s

Coeficiente de rugosidade = 0.010

Fator de seção = 75.00 %

Diâmetro calculado = 42.99 mm

Diâmetro obtido = 75.00 mm

Raio hidráulico = 22.63 mm

Velocidade = 1.60 m/s

Vazão máxima = 5.69 l/s

Diâmetro necessário: ø3"

Diâmetro comercial equivalente: ø75 mm

## Coluna AP-7 (Coberta)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 75 mm - 3"

Pavimento Coberta

Rede Pluvial

| Aparelhos |  |  |  | Área de cobertura (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Curva 90 longa- desce | 75 mm | 2 | 97.83 | 195.67 | 195.67 |

Dimensionamento:

Área de cobertura total = 97.83 m²

Intensidade da precipitação = 174.00 mm/h

Vazão de projeto = 4.73 l/s

Coeficiente de rugosidade = 0.010

Fator de seção = 75.00 %

Diâmetro calculado = 69.99 mm

Diâmetro obtido = 75.00 mm

Raio hidráulico = 22.63 mm

Velocidade = 1.60 m/s

Vazão máxima = 5.69 l/s

Diâmetro necessário: ø3"

Diâmetro comercial equivalente: ø75 mm

Eduardo Henrique Albuquerque Alves Batalha

CREA – 02134308-7

Eng. Civil e de Segurança do Trabalho