| TJ/AL Sede Reforma Anexo II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | Número do Documento: |  |  |
| 03/08/2018 |  | 4142-PE-CE-TJS-ET-001-00 |  |  |
| Tipo de Documento: |  | Cliente: |  |  |
| Especificações Técnicas |  | Tribunal de Justiça de Alagoas |  |  |
| Projeto: |  | Área / Unidade: |  |  |
| CABEAMENTO ESTRUTURADO CFTV-IP Reforma A-2 |  | TJ/AL – Sede |  |  |
| Autor: | CONFEA/CREA/UF: | Co-Autor: | CREA/UF: |  |
| Rosinaldo Soares Bulhões | 180224883-8 | Luciano Ferraz | 020763672-9 |  |
| Tipo de Obra |  | Classe do Projeto |  |
| Reforma |  | Projeto Executivo |  |

| Índice de Revisões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Descrição e/ou Folhas Atingidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | Liberação Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rev. 0 | Rev. 1 | Rev. 2 | Rev. 3 | Rev. 4 | Rev. 5 | Rev. 6 | Rev. 7 | Rev. 8 |
| Data: |  | 03/08/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução: |  | Rosinaldo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificação: |  | Luciano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUMÁRIO

Introdução	4

1.	Objetivo	4

2.	Especificações Materiais	5

2.1	INFRAESTRUTURA	5

2.1.1	Eletroduto de aço galvanizado tipo leve de 1” e acessórios	5

2.1.2	Eletrocalha galvanizada à fogo  com tampa, acessórios de interligação, fixação e derivação, fornecimento e instalação.	5

2.2	CABOS	6

2.2.1	Cabo UTP 4 pares CATEGORIA-6	6

2.2.2	Cabo CAT.6 F/UTP INDOOR/OUTDOOR CM	6

2.3	TERMINAÇÕES	7

2.3.1	Cordão de Ligação (Patch Cord) CATEGORIA-6 RJ-45/RJ-45 1,5m Branco	7

2.3.2	Conector Modular RJ-45 Fêmea CATEGORIA-6	7

2.3.3	Painel Distribuidor RJ45 (Patch Panel) CATEGORIA-6	8

2.3.4	Organizador de Cabos Horizontal	8

2.4	EQUIPAMENTO	9

2.4.1	Rack 44U's - Fechado com kit ventilação ou exaustão	9

2.5	PISO ELEVADO	10

3.	Especificações de Serviços	11

3.1	ELETRODUTOS	11

3.2	CANALETAS / ELETROCALHAS	11

3.3	CAIXAS	12

3.4	CABOS LÓGICOS	12

3.5	RECOMPOSIÇÕES	12

3.6	CERTIFICAÇÃO	12

3.7	DOCUMENTAÇÃO	13

3.8	IDENTIFICAÇÃO	13

3.9	DIVERSOS	13

4.	Identificação dos Componentes	14

4.1	Identificação dos Racks de telecomunicações	14

4.2	Identificação de painel de conexão em Rack de telecomunicações	14

4.3	Identificação do Ponto de Telecomunicações (tomada RJ45 na Área de Trabalho)	14

4.4	Cordão de manobra	15

4.5	Cabos em geral	15

5.	Certificação	16

5.1	Cabos UTP	16

6.	Relação de Serviços	18

# Introdução

O presente documento, faz parte da documentação técnica do projeto de cabeamento estruturado para CFTV-IP da Reforma do Anexo-2 do Ed. Sede do TJ/AL.

# Objetivo

Estas Especificações Técnicas – ET tem como objetivo principal descrever as características técnicas mínimas dos equipamentos, materiais e serviços, que devem ser seguidas, com o objetivo de implementar o Sistema de Cabeamento Estruturado para o CFTV-IP a ser instalado no Anexo-2 da sede do TJ/AL.

.

# Especificações Materiais

  - INFRAESTRUTURA

    - Eletroduto de aço galvanizado tipo leve de 1” e acessórios

Obs: Contempla o fornecimento completo e a instalação com todos acessórios de fixação.

- Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários para instalação tais como: Curva 90º, luva, abraçadeira e etc.. , conforme planta;

- Material				         Ferro Galvanizado a fogo

- Tamanhos 	Ver projeto

- Tipo	Médio

- Comprimento	3 metros

- Local de aplicação	Aparente no entre forro.

- Norma a ser seguida	NBR 13057

- Aplicação	conforme projeto

    - Eletrocalha galvanizada, com tampa, acessórios de interligação, fixação e derivação, fornecimento e instalação.

Obs: Contempla o fornecimento completo com todos acessórios de fixação.

- Material				         Galvanizado a fogo (zincagem a quente)

- Chapa (micras de zinco por fase)	18

- Tamanhos	Indicados em planta

- Tipo		com tampa

- Local de aplicação	Presa na laje

- Fixação	Parafuso

- Norma a ser seguida	SAE 1008-1010,NBR 11888-2, NBR 11888-2

- Todos os acessórios de montagem como tirantes, suportes, emendas, curvas, saídas etc. deveram estar incluso.

  - CABOS

    - Cabo UTP 4 pares CATEGORIA-6

- Cabo de Par Trançado Não Blindado (UTP) de 4 pares, 23 AWG, para a distribuição horizontal da rede.

- Características técnicas obrigatórias:

- Condutores de cobre rígidos com isolação em polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2.1

- Deve possuir construção convencional reunindo 4 pares de condutores em capa de PVC com separadores bi-setoriais dos condutores e classificação LSZH;

- Relação entre atenuação e diafonia (attenuation to crosstalk ratio, ACR) positivo em freqüências acima de 318 MHz;

- Deve ter os parâmetros de Atenuação, NEXT, PS-NEXT, PS-ELFEXT e Return Loss especificados até 550 MHz;

- Deve suportar sinais de vídeo de banda larga analógico em até 77 canais de 6 MHz;

- Deve suportar taxas de transmissão de dados em até 1.2 Gbps;

- Capa em PVC, com marcação de comprimento indelével em espaços inferiores a 1 metro, viabilizando uma contagem exata da metragem utilizada na instalação;

- Resistência a tensão de tração de 11kg e tensão de ruptura de 41kg;

- Deve possuir diâmetro externo menor ou igual a 6.0mm;

- Deve ser fornecido em caixas com 305 metros;

- Temperatura de operação: -20 a 60C.

    - Cabo CAT.6 F/UTP INDOOR/OUTDOOR CM

- Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa interna em PVC não propagante à chama, padrão CM. Capa externa em PVC na cor preta resistente a intepéries.

- Características técnicas obrigatórias:

- Ambiente de Operação Aéreo espinado ou em dutos sujeitos a alagamentos temporários.

- Fita bloqueadora de água entre as capas interna e externa.

- Blidagem em fita de poliéster metalizado sob a capa interna.

- Condutores de cobre rígidos com isolação em polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568C.2

- Deve possuir construção convencional reunindo 4 pares de condutores em capa de PVC com separadores bi-setoriais dos condutores e classificação CM;

- Relação entre atenuação e diafonia (attenuation to crosstalk ratio, ACR) positivo em freqüências acima de 318 MHz;

- Deve ter os parâmetros de Atenuação, NEXT, PS-NEXT, PS-ELFEXT e Return Loss especificados até 550 MHz;

- Deve suportar sinais de vídeo de banda larga analógico em até 77 canais de 6 MHz;

- Deve suportar taxas de transmissão de dados em até 1.2 Gbps;

- Capa em PVC, com marcação de comprimento indelével em espaços inferiores a 1 metro, viabilizando uma contagem exata da metragem utilizada na instalação;

- Deve possuir diâmetro externo menor ou igual a 9,5 mm;

- Deve ser fornecido em caixas com 305 metros;

- Temperatura de operação: -20 a 75C.

  - TERMINAÇÕES

    - Cordão de Ligação (Patch Cord) CATEGORIA-6 RJ-45/RJ-45 1,5m Branco

- Conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 em ambas as extremidades. Os contatos destes conectores devem ter um banho de 50 micro-polegadas de ouro sobre 100 micro-polegadas de níquel;

- Condutores de cobre multifilares de 24 AWG, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2.1;

- Deve suportar taxas de transmissão de até 1.2 Gbps;

- Capa em PVC, com marcação de comprimento indelével;

- Deverá necessariamente ser conectorizado, testado e certificado em fábrica. Não serão aceitos cordões montados em campo.

    - Conector Modular RJ-45 Fêmea CATEGORIA-6

- Tomada modular de 8 posições, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos.

- Características técnicas obrigatórias:

- Conectores IDC com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para Categoria 6, descrito na EIA/TIA 568-B.2.1, devendo apresentar pelo menos um trançamento interno de maneira a melhorar a performance das conexões. Os contatos devem apresentar um banho de ouro de pelo menos 50 micro-polegadas nos contatos e a resistência de contato máxima deve ser de 23 miliOmhs. Deve suportar no mínimo 750 inserções de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos;

- Deve suportar taxas de transmissão de até 1.2 Gbps;

- Deverá ser adaptado às necessidades de cada usuário, podendo ser instalado em espelhos, caixas de superfície, caixa de piso, em mesas, ou ainda, fixo em conduletes, caixas de passagem, que também deverão ser fornecidos pela empresa vencedora deste processo licitatório;

- Deverá permitir o encaixe nos espelhos em ângulo reto e 45 graus;

- Deverá possuir identificação tanto para conexão padrão T568A como T568B;

- Deverá ser feito de termoplástico UL 94V-O de alto impacto e retardante a chama;

    - Painel Distribuidor RJ45 (Patch Panel) CATEGORIA-6

- Os Patch Panels (Painel de Conexão) deverão ser CATEGORIA-6, de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 568B.

- As partes plásticas devem ser em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94V-0). 12.1.3 O painel frontal deve ser em aço de 1,5mm de espessura e possuir bordas de reforço para evitar empenamentos, com pintura preta resistente a riscos e com numeração das portas na cor branca.

- A frente do Patch Panel deverá aceitar etiquetas de 9mm a 12mm e proporcionar para a mesma uma cobertura de policarbonato transparente não propagante à chama.

- Módulos individuais e substituíveis, com etiquetas universais com possibilidade de codificação com o padrão de conexão T568A e T568B, na mesma peça.

- Cada porta deverá aceitar um ícone para indicar sua função.

- A durabilidade para os Jacks RJ-45 deverá ser de no mínimo 750 ciclos e devem possuir terminais de Cobre Berílio com uma camada de 1,27 micrômetros de ouro na área de contato sobre 3,81 micrômetros de níquel.

- Para os contatos 110 IDC, a durabilidade deverá ser de no mínimo 200 ciclos, aceitando condutores de 22 a 26 AWG e isolação de até 1,27mm. Deverão vir junto com o patch panel, aliviadores de tensão em policarbonato transparente não propagante à chama que poderão ser encaixados na parte posterior dos conectores, para dar maior proteção às conexões IDC.

- Características técnicas devem superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. Deve atender os requisitos da FCC part 68.5 (EMI – Indução Eletromagnética). Deve ter aprovação para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

    - Organizador de Cabos Horizontal

- Confeccionado em aço;

- Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta;

- Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA – 569);

- Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D;

- Possui tampa metálica removível;

- Capacidades: (Taxa de ocupação 40%);

- Dimensões (mm) ALTURA (mm) x LARGURA (mm) x PROFUNDIDADE (mm): 42 x 482 x  69

  - EQUIPAMENTO

    - Rack (Armário de Telecom) - Fechado com kit ventilação ou exaustão

Gabinete fechado padrão 19”, composto de quatro colunas verticais com perfis em “U“, tampas laterais, no fundo e porta de acesso com chave. Possui também teto em chapa de aço e base de sustentação com colunas que servem como passa cabos verticais. Todos os racks devem possuir kit de ventilação de dois ventiladores no teto.

Os racks também são chamados de armários de telecomunicações, os mesmos serão utilizados para instalação de painéis de conexão e equipamentos.

Características técnicas da estrutura:

- 2 Guias verticais fechados de aço.

- 2 Réguas com 8 tomadas 2P + T montada no rack.

- 5 Guias horizontais de aço fechado.

- Composto de quatro colunas verticais em chapa de aço SAE 1010/1020 #16 com oblongos em sua extremidade para fixação de cabos e opcional deslocamento para o suporte da régua;

- Teto em chapa de aço SAE 1010/1020 #18 com 04 furos para colocação de kits de 2 ou 4 ventiladores;

- Base em chapa de aço SAE 1010/1020 #16 com saída traseira para cabos e quatro pés niveladores;

- Laterais e fundo em chapa de aço SAE 1010/1020 #20, removíveis com sistema de engate rápido e aletas de ventilação;

- Porta em chapa de aço SAE 1010/1020 #18 com fecho lingueta com chave e acrílico cristal ou fumê;

- Porta Traseira bipartida perfurada;

- Plano de fixação (régua) em chapa de aço SAE 1010/1020 #16 móvel e regulável no sentido da profundidade, com furação 9x9mm para porcas “gaiolas”.

- Largura compatível com padrão IEC de 19 polegadas;

- Profundidade M = 1050 mm

- Altura útil nominal 44UA (unidade de altura) e furação para fixação de equipamentos e acessórios através de porcas “gaiola” M5;

  - PISO ELEVADO

- O Piso elevado deverá ser composto por placas de aço e concreto, com capacidade para suportar 1,25 toneladas por metro quadrado. Medida 60x60cm.

- Especificações de Serviços

  - ELETRODUTOS

- Em instalação aparente abrigada os Eletrodutos deverão ser do tipo de PVC rígido roscável ou ferro galvanizado, de acordo com Norma EB-744 e especificações em projeto;

- Em instalação aparente ao tempo os Eletrodutos deverão ser em aço galvanizado, NBR 13057/94;

- Em instalação embutida em alvenaria os Eletrodutos deverão ser em PVC rígido roscável na cor preto, Norma EB-744;

- Em instalação embutida no solo deverão ser em aço galvanizado, NBR 13057/94.

- A fixação dos eletrodutos nas instalações aparentes deverão ser através de braçadeiras de mesma característica, com espaçamento máximo de 30 centímetros;

- As emendas dos eletrodutos deverão ser efetuadas por luvas do mesmo material, e os mesmos introduzidos nestas até se tocarem, assegurando a continuidade da superfície interna da canalização;

- Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas, evitando-se assim qualquer possibilidade de danos ao isolamento dos condutores;

- Os eletrodutos que sofrerão pintura, antes deverão receber uma demão de promotor de aderência, apropriado para o tipo do material;

- As conexões entre eletrodutos e eletrocalhas, eletrodutos e quadros, deverão ser feitas com buchas e arruelas de alumínio;

- O diâmetro mínimo para os eletrodutos, deverão ser de 1" para elétrica e 1" para lógica;

- A quantidade máxima de condutores no eletroduto, deverá obedecer as normas aplicáveis ao caso e especificações de projeto;

- No caso de dutos metálicos, os mesmos deverão ser aterrados em toda sua extensão.

- Todos os eletrodutos instalados de forma aparentes em área externa deverão ser de ferro galvanizado, tipo pesado.

- Os dutos com cabos de rede serão exclusivos, não se admitindo passagem de cabos de energia ou de outras finalidades.

- Recomenda-se a utilização de caixas de passagem para cabeamento de dados apenas em lances retos, dando-se preferência às mudanças de direção com a utilização de curvas de raio longo (raio maior que 10 vezes o diâmetro interno) .

- Os eletrodutos instalados sobre o forro falso ficarão suspensos por tirantes de aço ¼” com rosca nas extremidades, fixos na laje ou em estrutura de coberta com suspensão.

- Todas as tubulações e caixas deverão ter as rebarbas removidas. As caixas serão dotadas de buchas e arruelas na conexão com os eletrodutos.

  - CANALETAS / ELETROCALHAS

- Em instalações onde a infraestrutura for de canaletas e eletrocalhas, as curvas devem ser suaves, utilizando-se duas curvas de 45o em sequência ao invés de uma curva de 90o

- Em instalações onde a infraestrutura for de canaletas e eletrocalhas, as emendas e derivações deverão ser feitas com os acessórios apropriados para cada finalidade

  - CAIXAS

- Em instalação aparente abrigada, as caixas deverão ser compatíveis com o eletroduto utilizado, podendo ser de PVC rígido, ferro ou alumínio.

- Em instalação aparente ao tempo, as caixas deverão ser do tipo condulete de alumínio com rosca;

- Em instalação embutida em alvenaria, as caixas deverão ser em Alumínio ou Ferro Galvanizado, nas dimensões 4X2” ou 4X4”, contendo furos com rosca para fixação dos eletrodutos;

- Em instalação embutida no piso, as caixas deverão ser em Alumínio nas dimensões 4X2” ou 4X4”, contendo furos com rosca para fixação dos eletrodutos;

- Todas as caixas utilizadas como passagem deverão possuir tampa;

- Nas instalações embutidas no piso, as caixas deverão ser de liga de alumínio;

- Nas instalações embutidas no piso, os espelhos/tampas deverão ser em latão polido;

- Todas as caixas utilizadas nas instalações aparentes abrigadas, deverão ser fixadas nas paredes, através de parafusos;

- Todas as caixas utilizadas nas instalações aparentes ao tempo, deverão possuir juntas de vedação nas tampas.

  - CABOS LÓGICOS

- Os cabos de comunicação não devem fazer curvas com raios inferiores a 4 vezes o seu diâmetro e não devem sofrer esforços maiores que 11 Kgf quando da sua enfiação

- Os cabos de lógica, junto ao rack, deverão ser instalados em organizadores de cabos, de forma que os cordões dos distribuidores (Patch-Cord) não venham a ficar soltos sobre o painel, obstruindo a visão das plaquetas de identificação e o acesso às portas

- Durante a enfiação e manuseio dos cabos UTP, deve-se evitar, a todo custo, esmagar o cabo, exercer esforço em dobras ou em pontos de fixação e, esticar o cabo de modo a exercer esforços mecânicos sobre os conectores.

- Não é permitido em hipótese alguma, emendas em cabos Par Trançados (UTP) e Cabos de telefonia CI, CCI, CTP-APL

- Todos os cabos de interconexão (Patch Cable) deverão ser conectorizado de fábrica. Não é permitido a conectorização destes cabos pelo instalador.

- Todos os cabos deverão conter nas extremidades, anilhas de PVC com a identificação dos pontos;

  - RECOMPOSIÇÕES

- Todos os pisos, paredes, forro e partes da edificação que sofrerem danos, deverão ser restaurados conforme o material original utilizado ou conforme determinado em projeto.

- Os serviços de recuperação ou recomposição do ambiente (em forro, piso, carpete, paredes, pintura, alvenaria, revestimento, etc.), provenientes das instalações, são de responsabilidade da empresa contratada sem qualquer ônus para o Contratante; incluem-se neste item qualquer dano causado, inclusive a equipamentos, de qualquer tipo, desde que comprovadamente tenha ocorrido em função da instalação, bem como a retirada de entulhos e limpeza geral do ambiente recomposto

  - CERTIFICAÇÃO

- A CONTRATADA deverá proceder aos testes de performance de todo o cabeamento (certificação), com vistas a comprovação da conformidade com a norma EIA/TIA 568 C, avaliando os seguintes parâmetros: WIREMAP (Mapa de Fios), ATENUAÇÃO, COMPRIMENTO, NEXT (Near End CrossTalk - diafonia), PROPAGATION DELAY, DELAY SKEW, RETURN LOSS (Perda de Retorno), ACR, ELFEXT, POWER SUM ACR, POWER SUM ELFEXT, POWER SUM NEXT. Para isso deverá ser utilizado Certificador (SCANER) de cabos UTP CATEGORIA-6, conforme norma EIA/TIA - TSB-67.

- A CONTRATADA deverá apresentar os relatórios gerados pelo SCANNER, impressos em papel sufite 75g formato A-4 assinados pelo Responsável Técnico da obra e em CD (compact Disk) em formato Adobe Acrobat (pdf).

- Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os cabos UTP deverão ser testados, na extremidade da tomada e na extremidade do painel distribuidor (teste bidirecional).

- A CONTRATADA deverá apresentar cópia do Certificado de Calibração do equipamento utilizado para fazer a certificação, o qual deverá estar dentro do prazo de validade.

- Os cabos metálicos da Rede de Voz (Cabo CI-50) deve ser testado quanto à continuidade de todos os condutores e quanto ao isolamento entre os fios do mesmo par e de outros pares e entre os fios e o fio terra do cabo.

- Todos os instrumentos utilizados deverão estar acompanhados do Certificado de Calibração, que deverá estar dentro do prazo de validade. O Certificado deve ser apresentado antes do início dos testes e deve ter cópia autenticada do original, que deverá seguir anexado à Documentação a ser entregue ao final da obra

  - DOCUMENTAÇÃO

- Ao final das instalações todas as plantas do projeto devem ser atualizadas e fornecido o projeto “As Built” em arquivo eletrônico (compatível com o Autocad 2000) e plotagem das pranchas em papel vegetal.

- No início da obra, a contratada deverá fornecer as especificações técnicas de todos os materiais a serem utilizados.

- A CONTRATADA deverá apresentar ART. do CREA referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra.

- A CONTRATADA deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à execução dos serviços contratados

- Ao final das instalações todas as plantas do projeto devem ser atualizadas e fornecido o projeto “As Built” em arquivo eletrônico (compatível com o Auto CAD 2000 ou Superior).

  - IDENTIFICAÇÃO

- Todos os cabos deverão ser identificados com anilhas plásticas em ambas as extremidades.

- Os cabos UTP do Cabeamento Estruturado deverão ser identificados com o seguinte padrão: Rx-Py.zz, onde x=Número do Rack, y=Número do Painel (Patch Panel), zz=Número da Porta do Painel ao qual estar conectado (ex. R1-P2.12 - Rack 1, Patch Panel 2, Porta 12)

  - DIVERSOS

- A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico de todos os componentes necessários, antes do emprego dos mesmos na obra ou serviço.

- Durante a implantação dos equipamentos ativos (Hubs, Switches, Roteadores, PABX, Modens, etc), a CONTRATADA deixará à disposição do CONTRATANTE, um Técnico de sua equipe de montagem para acompanhar a ativação dos equipamentos.

- A execução dos serviços prestados pela empresa contratada será acompanhada por representante (s) do Contratante, em qualquer tempo, através de visitas de verificação no local da execução da obra.

- Ao final da obra, a CONTRATADA deverá efetuar verificação das instalações conforme Check List.

# Identificação dos Componentes

A identificação dos componentes da rede local é obrigatória para os componentes passivos e ativos. A seguir, é descrito o padrão de identificação obrigatório, em concordância com a norma TIA/EIA 606. Esta identificação é válida para qualquer componente do sistema, independente do meio físico.

A identificação sempre conterá no máximo nove caracteres alfa-numéricos. Esses nove caracteres são divididos em subgrupos que variam de acordo com as funções propostas.

As etiquetas de identificação a serem instaladas junto aos componentes deverão ser legíveis (executadas em impressora), duradouras (não descolar ou desprender facilmente) e práticas (facilitar a manutenção).

## Identificação dos Racks de telecomunicações

Cada rack de telecomunicações deverá ser identificado por um subgrupo de quatro caracteres.

Exemplo: R-01 = Rack Número 1

## Identificação de painel de conexão em Rack de telecomunicações

A identificação desse painel será composta por quatro dígitos numéricos que o localizam no sentido de cima para baixo no rack.

Exemplo: P-01 = Patch Panel Número 1

## Identificação do Ponto de Telecomunicações (tomada RJ45 na Área de Trabalho)

Esta identificação será conforme solicita a norma NBR 14565, ou seja, "PT-Sx-Ry-Pw-ZZ", onde:

PT – Ponto de Telecomunicações.

x - Número da sala técnica de telecomunicação.

y - Número do Rack.

w - Número do Patch Panel.

ZZ - Número da porta do Patch Panel..

Observações:

1. Em um espelho com mais de uma tomada RJ45 deve-se padronizar a identificação das tomadas RJ45. Para isso, dever-se considerar a primeira tomada como sendo a posição superior esquerda e na sequência, executar um movimento da esquerda para direita e de cima para baixo para a numeração sequencial das demais.

2. Se houver mais de uma caixa de superfície (ou espelho) instalada na mesma área deve-se identificá-la no canto esquerdo superior com o número sequencial apropriado.

## Cordão de manobra

Os cabos de manobra utilizados junto aos painéis de conexão devem ter uma identificação numérica sequencial nas duas pontas para facilitar a identificação das extremidades, visto que após a montagem nos organizadores de cabos verticais e horizontais, qualquer movimentação dos cabos em procedimentos de manutenção ou reconfiguração poderá demandar tempo para a identificação das duas pontas.

Essa identificação deverá ser implantada através de etiquetas adesivas de poliéster auto-laminável, que são enroladas na capa externa do cabo.

## Cabos em geral

Para os diversos tipos de cabo, o sistema de identificação deverá utilizar um dos seguintes mecanismos de gravação:

- Marcadores plásticos tipo Helaclip, Ovalgrip, Helaflex da Hellermann;

- Etiquetas adesivas especiais para cabeamento.

# Certificação

O instalador, antes do recebimento provisório, deverá realizar os testes de performance de todo o Cabeamento (certificação, com vistas à comprovação de conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA 568-C, no que tange a Continuidade, Polaridade, Identificação, Curto-circuito, Atenuação, NEXT (NearEnd Cross Talk-diafonia). Para isso deverá ser utilizado testador de cabos F/UTP Categoria 6, conforme norma ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

## Cabos UTP

A certificação do cabeamento UTP da rede local deverá estar em conformidade com os requisitos da TIA/EIA TSB-67 (Transmisson Performance Specification for Field Testingof Unshielded Twisted-PairCabling). Para isso, o equipamento de teste e a metodologia utilizada deverão estar em conformidade com os requisitos desta norma e operar com precisão de medida nível II.

O equipamento de teste deverá obrigatoriamente operar com a última versão do sistema operacional do fabricante para aquele modelo/versão.

Os parâmetros a serem medidos para classificação do cabeamento são os seguintes:

- Comprimento do cabeamento, por meio de técnica de TDR (reflexão de onda);

- Resistência e capacitância;

- Skew;

- Atraso de propagação (Propagation Delay);

- Atenuação Power Sum;

- Power Sum Next;

- Relação Atenuação / Diafonia Power Sum ( PSACR);

- PS ELFEXT

- Perda de retorno (Return Loss);

- Mapeamento dos fios (Wire Map);

- lmpedância;

- Desempenho da ligação básica nível II ( Basic Link Performance – Level II );

- Desempenho do canal – nível II ( Channel Performance - Level II ).

A medição deverá obrigatoriamente ser executada com equipamento de certificação que possua injetor bidirecional (two-wayinjector) onde os testes são executados do ponto de teste para o injetor e do injetor para o ponto de teste, sem intervenção do operador. A configuração do testador deverá conter os seguintes parâmetros:

- Ligação básica (basic link);

- PadrõesANSI/TIA/EIA 568-C.2 categoria 6a;

- NVP (Nominal Velocityof Propagation) do cabo instalado;

- ACR derived.

Caso não se conheça o valor do NVP, deve-se inicialmente executar um teste para determinar o seu valor, pois vários parâmetros são dependentes do valor correto do NVP.

Toda a rede será considerada certificada quando obrigatoriamente TODOS os pontos daquela rede forem certificados de acordo com a metodologia acima descrita.

O instalador deve apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e rubricados pelo Responsável Técnico da Obra. Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverão ser testados, na extremidade da tomada e na extremidade do distribuidor (bidirecional).

# Relação de Serviços

| 6.1.00 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (Conforme Projeto) |
| --- | --- |
| 6.1.01 | Infra Estrutura |
| 6.1.02 | Marcação da localização de Caixas, Tubulações e Tomadas |
| 6.1.03 | Instalação de Eletrodutos com todos os acessorios |
| 6.1.04 | Instalação de Eletrocalhas com todos os acessorios |
| 6.1.05 | Instalação de Canaletas com todos os acessorios |
| 6.1.06 | Instalação de Caixas de Passagem |
| 6.1.07 | Instalação de Caixas para Tomadas |
| 6.1.08 | Limpeza de Eletrodutos, Caixas, Dutos e Caixas |
| 6.1.09 | Verificação se a tubulação encontra-se concluida sem nenhuma obstrução. |
| 6.1.10 | Cabeamento |
| 6.1.11 | Preparação de Etiquetas Provisórias |
| 6.1.12 | Pré-Identificação dos Cabos para Lançamento (Etiqueta Provisória) |
| 6.1.13 | Passagem dos Cabos nos Eletrodutos / Canaletas / Eletrocalhas |
| 6.1.14 | Identificação definitiva de ambas as extremidades dos cabos com Anilhas de PVC |
| 6.1.15 | Conectorização - Rede Lógica |
| 6.1.16 | Conectorização das Tomadas RJ-45 (Padrão 568A) |
| 6.1.17 | Montagem das Tomadas RJ-45 nos espelhos |
| 6.1.18 | Preparação de etiquetas para as Tomadas |
| 6.1.19 | Colocação das etiquetas de identificação nas Tomadas |
| 6.1.20 | Colocação dos ícones com a cor apropiada nos espelhos |
| 6.1.21 | Rack |
| 6.1.22 | Fixação do Rack |
| 6.1.23 | Montagem das Porcas Gailolas no Rack |
| 6.1.24 | Conectorização dos Cabos UTP no(s) Patch(es) Panel(s) (Padão 568A) |
| 6.1.25 | Montagem do(s) Patch Panel no Rack (conforme projeto) |
| 6.1.26 | Montagem de Organizadores Horizontais (conforme projeto) |
| 6.1.27 | Montagem de paineis de fechamento (conforme projeto) |
| 6.1.28 | Organização dos cabos no Rack com Abraçadeiras / Velcro |
| 6.1.29 | Impressão das etiquetas para o(s) Patch(es) Panel(s) |
| 6.1.30 | Colocação etiquetas de identificação no(s) Patch(es) Panel(s) |
| 6.1.31 | Colocação dos ícones com a cor apropiada no(s) Patch(es) Panel(s) |
| 6.1.32 | Teste dos Pontos com Testador de Cabos (Dados e Voz) |
| 6.1.33 | Certificação |
| 6.1.34 | Certificação dos Pontos com Scaner (Bi-direcional) |
| 6.1.35 | Impressão do Relatório de Certificação |
| 6.1.36 | Encadernação do Relatório de Certificação |
| 6.1.37 | Conferência e assinatura dos Relatórios |
| 6.1.38 | Demais serviços complementares |

| 6.2.00 | DOCUMENTAÇÃO AS-BUILT |
| --- | --- |
| 6.2.01 | Atualização das Plantas |
| 6.2.02 | Certificação do Cabeamento Estruturado |
| 6.2.03 | Especificação dos Materiais Utilizados |
| 6.2.04 | Manuais dos Equipamentos Aplicados na obra |
| 6.2.07 | Relatório Fotográfico (Racks, Caixas de Passagens, Eletrodutos / Eletrocalhas e demais áreas afetadas) |
| 6.2.08 | Demais serviços complementares |

| 6.3.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| --- | --- |
| 6.3.01 | Recomposição de Pisos |
| 6.3.02 | Recomposição de Paredes |
| 6.3.03 | Recomposição de Forros |
| 6.3.04 | Recomposição de Pinturas |