| TJ/AL Sede Reforma Anexo II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | Número do Documento: |  |  |
| 03/08/2018 |  | 4142-PE-CE-TJS-MD-001-00 |  |  |
| Tipo de Documento: |  | Cliente: |  |  |
| Memorial Descritivo |  | Tribunal de Justiça de Alagoas |  |  |
| Projeto: |  | Área / Unidade: |  |  |
| CABEAMENTO ESTRUTURADO CFTV-IP Reforma A-2 |  | TJ/AL - Sede |  |  |
| Autor: | CONFEA/CREA/UF: | Co-Autor: | CREA/UF: |  |
| Rosinaldo Soares Bulhões | 180224883-8 | Luciano Ferraz | 020763672-9 |  |
| Tipo de Obra |  | Classe do Projeto |  |
| Reforma |  | Projeto Executivo |  |

| Índice de Revisões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Descrição e/ou Folhas Atingidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | Liberação Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rev. 0 | Rev. 1 | Rev. 2 | Rev. 3 | Rev. 4 | Rev. 5 | Rev. 6 | Rev. 7 | Rev. 8 |
| Data: |  | 03/08/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução: |  | Rosinaldo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificação: |  | Luciano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUMÁRIO

1.	Introdução	3

2.	Objetivo	3

3.	Glossário	4

4.	Normas Técnicas	5

5.	Lista de Documentos	6

6.	Considerações de Projeto	6

6.1	Cabeamento	6

6.2	Infraestrutura	7

6.3	Piso Elevado	7

7.	Considerações Gerais	8

7.1	Fornecimentos	8

7.2	As-Built	8

7.3	Garantias	9

7.4	Supervisão, Montagem e Instalação	9

7.5	Testes de Aceitação e Comissionamento	10

7.6	Recebimento dos Itens de Fornecimento	11

8.	Memória de Cálculo	12

8.1	DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS	12

8.2	Dimensionamento de Eletrocalhas	12

# Introdução

Em função das reformas a serem executadas no Anexo-II da Sede do Tribunal de Justiça de Alagoas, torna-se necessário a atualização do sistema de vídeo monitoramento através de Circuito Fechado de TV com tecnologia IP (CFTV-IP). Como consequência, será necessário a uma nova infraestrutura de cabeamento estruturado, para suportar as alterações de layout e os novos equipamentos.

Este projeto será executado no Anexo II da Sede do TJ/AL, localizada na Praça Deodoro, 319 - Centro, Maceió - AL.

# Objetivo

Este Memorial Descritivo tem como objetivo principal apresentar e descrever a solução técnica definida para a execução do Cabeamento Estruturado, para atender o sistema de CFTV-IP em função das reformas a serem executadas no Anexo II.

A finalidade deste documento é descrever todas as diretrizes de forma geral, definindo assim as características e critérios de maneira suficiente para definir a contratação, fornecimento, instalação, teste e comissionamento de componentes e dispositivos que compõem o sistema em referência.

# Glossário

| 3.01 | ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas; |
| --- | --- | --- |
| 3.02 | ANATEL | Agência Nacional deTelecomunicações; |
| 3.03 | ANSI | American National Standards Institute; |
| 3.04 | ART | Anotação de Responsabilidade Técnica; |
| 3.05 | AS-BUILT | (Como Construido) – Documentação de Projeto Atualizada com as alterações realizadas durante a execução da obra. |
| 3.06 | AT | Área de Trabalho; |
| 3.07 | CONFEA | Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; |
| 3.08 | CP | Consolidation Point; |
| 3.09 | CREA | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; |
| 3.10 | DG | Distribuidor Geral (Quadro de Entrada para as Empresa de Telecom) |
| 3.11 | EIA | Electronic Industries Association; |
| 3.12 | ETE | Especificações Técnicas Específicas |
| 3.13 | IDC | Insulation-displacement connector; |
| 3.14 | IEC | International Electrotechnical Commission; |
| 3.15 | IEC | International Electric Comission; |
| 3.16 | IEEE | Institute of Electrical and ElectronicEngineers |
| 3.17 | INMETRO | Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; |
| 3.18 | IP | Internet Protocol; |
| 3.19 | ISO | International Standard Organization; |
| 3.20 | LAN | Local Area Network; |
| 3.21 | LC | (Lucent Connector) Conector usado em fibras single mode ou multimode; |
| 3.22 | MD | Memorial descritivo |
| 3.23 | MUTO | Tomada de Telecomunicações Multiusuário; |
| 3.24 | NBR | Norma Brasileira; |
| 3.25 | NEMA | National Electrical Manufacturers Association |
| 3.26 | PABX | Private Automatic Branch Exchange |
| 3.27 | PB | Projeto básico |
| 3.28 | PoE | Power Over Ethernet |
| 3.29 | PoT | Ponto de Telecomunicações; |
| 3.30 | PSTN | Public Switched Telephone Network |
| 3.31 | SC | (Straight Tip Conector) Conector usado em fibras opticas |
| 3.32 | SEF | Sala de Entrada de Facilidades; |
| 3.33 | STC – | Sala Técnica para Concessionárias; |
| 3.34 | SW | Switch; |
| 3.35 | TCP | Transmission Control Protocol; |
| 3.36 | TELCO | Empresa de Telefonia (ex. TELEMAR, EMBRATEL, INTELIG); |
| 3.37 | TI | Tecnologia da Informação; |
| 3.38 | TIA | Telecommunications Industry Association |
| 3.39 | TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação; |
| 3.40 | ToT | Tomada de Telecomunicações; |
| 3.41 | TUE | Tomadas de Uso Específico |
| 3.42 | TUG | Tomada de Uso Geral |
| 3.43 | TUI | Tomadas para uso de equipamentos de informática |
| 3.44 | UA | Unidade de Altura; |
| 3.45 | UPS | Uninterruptible Power Supply |
| 3.46 | UTP | Unshielded Twisted Pair |
| 3.47 | VLAN | Virtual Local Area Network |
| 3.48 | WA | Work Area (Área de Trabalho); |
| 3.49 | WAN | Wide Área Network. |

# Normas Técnicas

Este documento foi elaborado tendo como referência as normas abaixo relacionadas, as quais deverão ser seguidas durante a execução de todos os serviços tratados neste documento.

| 4.01 | ABNT NBR 6150:1980 | Eletrodutos de PVC rígido – Especificação |
| --- | --- | --- |
| 4.02 | ABNT NBR 13300:1995 | Redes Telefônicas internas em prédios – Terminologia |
| 4.03 | ABNT NBR IEC 60050 (826):1997 | Vocabulário eletrotécnico internacional |
| 4.04 | ABNT NBR 6492 | Representação de Projetos de Arquitetura |
| 4.05 | ABNT NBR 8196 | Desenho Técnico – Emprego de Escalas |
| 4.06 | ABNT NBR 8403 | Aplicação de Linha em Desenho |
| 4.07 | ABNT NBR 10068 | Folha de Desenho – Leiaute e Dimensões |
| 4.08 | ABNT NBR 12298 | Representação de Área de Corte |
| 4.09 | ABNT NBR 13142 | Desenho Técnico Dobramento de Cópia |
| 4.10 | ANATEL / TELEBRÁS 224-3115-01/02 | Projeto de Tubulação Predial |
| 4.11 | ABNT NBR 14565 | Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada |
| 4.12 | ABNT NBR 13300 | Redes Telefônicas Internas em Prédios |
| 4.13 | TIA/EIA 568-B1/B2/B3 | Comercial Building Telecommunications Cabling Standard |
| 4.14 | TIA/EIA 569-A | Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces |
| 4.15 | TIA/EIA 606 | Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of ommercial Buildings |
| 4.16 | ANSI/TIA/EIA 607 | Commercial Building Grounding for Telecommunication |
| 4.17 | UL 294 | Standard for Safety Access Control System Units - Norma padrão para Sistemas de Controle de Acesso, 1999 |

# Lista de Documentos

| Item | Documento | Código | Formato | Escala | Arquivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | Memorial Descritivo | 4142-PE-CE-TJS-MD-001-00 | A4 | N/A | doc |
| 5.02 | Especificações Técnicas | 4142-PE-CE-TJS-ET-001-00 | A4 | N/A | doc |
| 5.03 | Lista de Insumos | 4142-PE-CE-TJS-LI-001-00 | A4 | N/A | xls |
| 5.04 | RG -Planta Baixa Térreo | 4143-PE-CE-TJS-RG-001-00 | A0 | 1/100 | dwg |
| 5.04 | RG -Planta Baixa Pav-3 | 4143-PE-CE-TJS-RG-002-00 | A0 | 1/100 | dwg |
| 5.04 | RG -Planta Baixa Pav-4 | 4143-PE-CE-TJS-RG-003-00 | A0 | 1/100 | dwg |
| 5.04 | RG -Planta Baixa Pav-5 | 4143-PE-CE-TJS-RG-004-00 | A0 | 1/100 | dwg |
| 5.05 | RG -Detalhes | 4144-PE-CE-TJS-RG-005-00 | A0 | 1/100 | dwg |

# Considerações de Projeto

Esta seção apresenta os critérios gerais que servirão de base para as soluções a serem adotadas na elaboração deste projeto de Cabeamento Estruturado

## Cabeamento

    - Componentes

O Cabeamento Estruturado utilizará componentes (cabos, conectores, painéis, cordões de manobra, etc.) CATEGORIA 6;

    - Topologia Física

O cabeamento utilizará a topologia estrela, onde todos os pontos serão conectados nos Painéis de Conexão (Patch Panel) instalados no Rack, localizado no Datacenter;

    - Cabeamento Horizontal

O cabeamento horizontal será concentrado em rack na sala de TIC, instalado para esta finalidade.

    - Sistemas

O Cabeamento Estruturado deverá suportar Dados, Voz, Vídeo, SCA e Controles;

    - Racks

Será instalado rack para atender o cabeamento horizontal nos locais definidos em planta;

## Infraestrutura

    - A infraestrutura deverá propiciar, de forma rígida e integrada, todas as facilidades para instalação dos cabos e dos respectivos componentes do Cabeamento Estruturado.

    - A infraestrutura será instalada entre o forro e a laje.

    - Considerando que o TJ/AL sede é um local de afluência de público, conforme NBR-13570, toda infraestrutura será feita com materiais metálicos resistentes a chama.

    - Nos ambientes internos será utilizado eletrodutos e eletrocalhas com galvanização química e nos ambientes externos galvanização a fogo.

    - Todas as caixas deverão ser fabricadas com liga de alumínio.

    - Conforme indicado em projeto, em alguns locais serão utilizados eletroduto metálico flexível (tipo tecnoflex).

    - Nos trechos subterrâneos, serão utilizados eletrodutos corrugados de polipropileno (tipo Kanaflex)

    - Considerando-se que as câmeras que serão instaladas, utilizarão tecnologia PoE, não há necessidade de instalação de pontos elétricos, pois as mesmas serão alimentadas pelo mesmo cabo de rede.

    - Para os pontos externos, serão utilizados cabos de rede projetados para esta finalidade do tipo UTP-APL.

    - A infraestrutura deste projeto prever expansões para outros sistemas, como dados e voz.

## Piso Elevado

Visando uma melhor organização dentro do Datacenter, será utilizado um piso elevado com placas de aço modular. O piso deverá ter a capacidade de suportar um peso de até 1200 kg/m2.

A chegada e distribuição dos cabos será feita sob o piso elevado.

# Considerações Gerais

## Fornecimentos

    - A CONTRATADA será a responsável pelo fornecimento, montagem e instalação dos materiais, acessórios e demais componentes necessários à instalação do sistema.

    - A CONTRATADA deverá garantir que o funcionamento deste sistema não interfira no funcionamento dos demais;

    - A CONTRATADA deverá compatibilizar a instalação e as características dos com a arquitetura da edificação;

    - Caberá à Fiscalização julgar a qualidade dos serviços executados, podendo, a qualquer época, impugnar em parte ou todo o serviço;

    - Neste escopo de fornecimento foi utilizado o conceito de produto instalado, isto é: nos preços dos equipamentos deverão estar incluídos também todos os acessórios e itens necessários ao seu perfeito funcionamento.

## As-Built

    - Deverá ser entregue na conclusão e aceite dos serviços contratados um conjunto de documentos impressos e em meio digital chamado de “As-Built” que será composto dos seguintes itens:

- Atualização das Plantas e Desenhos.

- Especificação dos materiais utilizados.

- Manuais dos materiais aplicados na obra.

- Relatório Fotográfico

- Relatório de Certificação

    - O “As-Built” deverá ser feito após a conclusão de todo o sistema, e deverá ser baseado nos projetos executivos. Neste documento serão cadastradas as alterações de execução durante a obra, ficando um projeto onde mostra a situação real e final do sistema, conforme foi executado.

## Garantias

    - O FORNECEDOR deverá garantir sobre os itens de seu FORNECIMENTO que todos os materiais, equipamentos, componentes e acessórios serão novos, de alto padrão de qualidade, em conformidade com os padrões normativos nacionais e internacionais aplicáveis e que entrarão em operação em plenas condições de funcionamento.

    - Deverá ser fornecida cobertura pelo período de 01 ano sobre quaisquer defeitos provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles decorrentes de erros de concepção de projeto, matéria-prima, fabricação, inspeção, ensaios, embalagem, transportes, manuseios, montagem, comissionamento, treinamentos, etc., excluindo-se, todavia, danos ou defeitos decorrentes do desgaste normal ou uso anormal, influências externas de terceiros não imputáveis ao FORNECEDOR.

    - Durante o período de garantias, o tempo de atendimento de qualquer mau funcionamento será de, no máximo, 08 (oito) horas úteis, a contar do chamado/comunicado do contratante, devendo os defeitos e/ou problemas técnicos ocorridos serem sanados/resolvidos em até 2 (dois) dias úteis.

    - Caso o FORNECEDOR deixe de tomar as providências necessárias à correção ou reposição de equipamentos, componentes ou acessórios, dentro do prazo estabelecido, o contratante, a seu critério, poderá substituir / corrigir tais itens do FORNECIMENTO, debitando-se os custos totais ao FORNECEDOR. Entretanto, permanecerá a CONTRATADA como responsável para todos os fins, pelo perfeito desempenho do sistema, equipamentos e componentes, não se alterando ou diminuindo a garantia geral deste FORNECIMENTO.

    - Deverá ser prestada assistência técnica de boa qualidade, fornecimento de peças de reposição e tempo de resposta satisfatório, durante e após o período de garantia, por um período de, no mínimo, 01 (um) ano.

## Supervisão, Montagem e Instalação

    - A montagem e a instalação dos itens, deverão ser realizadas com as melhores práticas existentes e observando-se os procedimentos de segurança do trabalho, com pessoal habilitado e treinado, em obediência às estas Especificações.

    - Caso seja necessário proceder complementações e/ou ajustes na infraestrutura (obras civis, galerias, suportes, etc.), a EMPRESA CONTRATADA deverá, previamente, solicitar tais necessidades, através de documentação apropriada.

    - Todas as etapas do projeto deverão ser acompanhadas por um profissional da CONTRATADA, devidamente habilitado para exercer a função de Supervisão de Montagem, Testes e Comissionamento.

## Testes de Aceitação e Comissionamento

    - Deverão ser testados todos os equipamentos e componentes do sistema, com no mínimo os seguintes testes:

- Certificação de 100% dos pontos com SCANER ;

    - Todos os dispositivos e instrumentos para a realização dos ensaios no campo deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

    - A aceitação final dependerá da comprovação das características técnicas, respectivos desempenhos e testes operacionais, para indicar se o sistema executará as funções para as quais foi projetado.

    - A CONTRATADA será responsável por todos os testes.

    - Os testes deverão ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste. Todos os testes deverão ser feitos na presença da FISCALIZAÇÃO CONTRATANTE.

    - Os resultados de todos os testes e inspeção, deverão ser incluídos num relatório, incluindo todas os resultados obtidos.

    - Todos os relatórios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa autorizada e aprovados pelo engenheiro da FISCALIZAÇÃO CONTRATANTE.

    - No mínimo duas cópias dos relatórios de teste devem ser fornecidas para a FISCALIZAÇÃO, no máximo cinco dias após o término de cada teste.

## Recebimento dos Itens de Fornecimento

    - Os procedimentos, prazos, verificações, testes e ensaios para o recebimento dos itens deste sistema, pela CONTRATANTE, incluindo os testes de desempenho e comissionamento previstos neste projeto, farão parte integrante do contrato, incluindo-se os códigos e normas técnicas citadas nas mesmas.

    - No registro formal dos procedimentos de aceitação serão adotados os seguintes documentos:

- ARP - Atestado de Recebimento Provisório

- ARD - Atestado de Recebimento Definitivo

- A emissão desses documentos fará parte do cronograma de obras, comporão os preços dos itens de FORNECIMENTO e ditarão as condições de pagamento.

# Memória de Cálculo

## DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS

Adotando o diâmetro externo do cabo UTP CAT-6 igual a 6,5 mm e taxa de ocupação dos eletrodutos de 40%, segue abaixo a tabela de dimensionamento dos eletrodutos.

| Diâmetro do Eletroduto |  | Quantidade de cabos UTP CAT6 |
| --- | --- | --- |
| Ø | mm |  |
| 3/4" | 21 | 4 |
| 1" | 27 | 7 |
| 1.1/4" | 35 | 12 |
| 1.1/2" | 41 | 16 |
| 2" | 53 | 26 |
| 2.1/2" | 63 | 43 |
| 3" | 78 | 60 |
| 4" | 103 | 111 |

## Dimensionamento de Eletrocalhas

- Adotando o diâmetro externo do cabo UTP CAT-6 igual a 6.5 mm e taxa de ocupação dos perfilados e eletrocalhas de 50%. Segue a tabela de dimensionamento das eletrocalhas.

| ELETROCALHA |  |
| --- | --- |
| Dimensão (mm) Largura x Altura | Quantidade de cabos UTP CAT. 6 |
| 100 x 50 | 75 |
| 100 x 100 | 151 |