MEMORIAL DESCRITIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

- OBJETIVO:

O presente documento tem como objetivo complementar e estabelecer as condições para a plena execução do projeto das instalações destinadas aos diversos componentes do sistema da rede de drenagem e sua concepção foi orientada no sentido de se obter economia e facilidade na implantação dentro dos requisitos técnicos.

- INTRODUÇÃO

Neste documento serão explanados os critérios adotados para o dimensionamento e distribuição do sistema de drenagem, bem como as normas que nortearam o desenvolvimento deste projeto e suas especificações.

- DOCUMENTAÇÕES DO PROJETO

- ART: XXXXX

- Desenhos em AutoCAD:

- DRE_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_01_r01

- DRE_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_02_r03

- Memorial Descritivo: MD_DRE_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_r00

- Memorial de Cálculo: MC_DRE_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_r00

- NORMAS E PROCEDIMENTOS

O projeto que ora se apresenta foi desenvolvido com base na seguinte norma e regulamento.

- NBR-10844: 1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais.

- SISTEMAS DE COLETA PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS

Foi adotado o sistema de Coleta de águas pluviais das calhas da edificação através de tubos de queda tendo como função adotar o aproveitamento das águas de chuva e amortecimento nos picos das cheias, permitindo que seja mitigado em parte o impacto da permeabilidade no solo e consequentemente, a diminuição da intensidade das correntezas dos córregos, sendo utilizado para tanto, um reservatório de 21m³ para recebimento e armazenagem desta água para ser reusada na irrigação dos jardins e na utilização dos vasos sanitários da edificação.

- CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO

O sistema de águas pluviais foi projetado de maneira a garantir um escoamento rápido, buscando um traçado preferivelmente retilíneo, sem mudanças bruscas de direção e dotado de dispositivos de inspeção, caixas de areia, que permitirão futuras limpezas e desobstruções nos pontos considerados mais críticos e sujeitos a entupimentos ou depósitos de sólidos.

Evitou-se a passagem de tubulações de drenagem em locais de difícil acesso para inspeção ou desobstrução.

- COBERTURA E CALHAS

As coberturas foram projetadas de modo a evitar a ocorrência de locais onde a água da chuva possa empoçar, podendo vir a provocar problemas de segurança do ponto de vista estrutural. As superfícies das lajes impermeabilizadas devem possuir 1,0% de declividade mínima, de forma a garantir o escoamento até os pontos de drenagem, que serão mais de um, para que seja dificultada a hipótese de obstrução completa. As calhas obedecerão rigorosamente aos perfis indicados no projeto arquitetônico e onde apresenta declividade uniforme, orientada para os tubos de queda, com diâmetro mínimo de 100 mm.

As calhas de concreto serão cuidadosamente impermeabilizadas, atendendo ao prescrito no capítulo.

O caimento das calhas deve ser de, no mínimo, 0,5%, na direção e sentido de dois pontos de drenagem.

- ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO

A instalação das tubulações deverá ser procedida de acordo com as normas da ABNT para cada tipo particular de material empregado.

É vedada a concretagem de tubulações dentro de colunas, vigas, lajes, tirantes e demais elementos de concreto aos quais fiquem solidários, sujeitas as deformações próprias dessas estruturas ou prejudicadas pelos seus esforços.

Quando houver necessidade imperiosa de passagem de tubulação por elementos estruturais, deverá ser previamente deixado um tubo com bitola superior a do tubo definitivo antes do lançamento do concreto, a título de camisa ou bainha, para que não fique solidário a estrutura. As passagens deverão ser executadas de modo a permitir fácil montagem e desmontagem das tubulações, em qualquer ocasião.

Será permitido o alojamento posterior de tubulações em reentrâncias, encaixes ou passagens de meio diâmetro (meia cana) projetados para essa finalidade, desde que devidamente instaladas, permitindo fácil acesso para reparos.

As tubulações embutidas em alvenaria serão fixadas, até o diâmetro de 85mm, tornando a espessura mínima da parede igual a 25 cm, pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; as de diâmetro superior serão fixadas por meio de grampos de ferro redondo com diâmetro superior a 5mm, em número e espaçamentos adequados para manter o tubo firmemente em seu local.

Para fixação das tubulações aparentes nas paredes e sob as lajes, deverão ser empregadas braçadeiras, suportes e tirantes aos quais fiquem firmemente presas. Os apoios deverão ter um compromisso de contato mínimo de 5cm e um ângulo de abraçamento de 180º envolvendo a metade anterior do tubo, acompanhando sua forma, sendo previstos sempre onde houverem mudanças de direção e pesos concentrados devidos a presença de registros, válvulas, etc.

Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos deverão ser vedados com  bujões ou tampões em suas extremidades correspondentes  aos aparelhos e pontos de consumo, para serem removidos quando de sua instalação, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todos os trechos aparentes das tubulações deverão ser adequadamente pintados, conforme indica a norma NBR 6493/ABNT “Emprego de Cores Fundamentais para Tubulações”, de acordo com sua finalidade, a saber:

•	Tubulação de Água Fria			cor verde claro

•	Tubulação de Incêndio			cor vermelha

•	Tubulação de Gás Canalizado		cor amarela

•	Registros  e Válvulas de Incêndio	cor amarela

•	Eletrodutos Metálicos			cor cinza escuro

•	Tubulação de Esgoto			cor marrom

•	Tubulação de Águas Pluviais		cor verde azul

- ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

- Tubo:

Deverão ser usados tubos com as seguintes características técnicas:

- Tubos e conexões de PVC rígido, na cor branca;

- Tubos de 6 e 3 metros com ponta e bolsa (somente DN 40 com

bolsas lisas);

- Juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha);

- Diâmetros: DN 40 (com bolsas para juntas soldáveis), DN 50,DN 75, DN 100, DN 150 e DN 200;

- Classe de Rigidez:

40mm = 11.000Pa

50mm = 9.000Pa

75mm =4.000Pa

100, 150 e 200mm =1.500Pa

- Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo;

- Superfície interna lisa

Marcas de referência: Tigre, Amanco ou equivalente.

- Filtro:

Deverá ser usado um filtro  com as seguintes características técnicas:

- Deverá ter capacidade de Captar cerca de 90% da água.

- Deverá filtra partículas de até 0,28mm.

- Deverá ter  fabricação em aço inox (elemento filtrante) e carcaça de

- Polipropileno.

- Tampa com capacidade de suportar cargas de até 60 toneladas.

- Marca de referência: WISK ou equivalente tec.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e/ou serviços deverão obedecer às especificações abaixo descriminadas, as quais são integrantes do caderno de encargos da concessionária local que rege os procedimentos para execução de obras publicas. Sendo assim, não devem ser descritas de forma incompleta.