MEMORIAL DESCRITIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

- OBJETIVO:

O presente documento tem como objetivo complementar e estabelecer as condições para a plena execução do projeto das instalações destinadas aos diversos componentes do sistema da rede Sanitária e sua concepção foi orientada no sentido de se obter economia e facilidade na implantação dentro dos requisitos técnicos.

- INTRODUÇÃO

Neste documento serão explanados os critérios adotados para o dimensionamento e distribuição do sistema de esgotamento sanitário e desinfecção do efluente tratado, bem como as normas que nortearam o desenvolvimento deste projeto e suas especificações.

- DOCUMENTAÇÕES DO PROJETO

- Desenhos em AutoCAD:

- ESG_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_01_r02

- ESG_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_02_r00

- ESG_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_03_r01

- Memorial Descritivo: MD_ESG_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_r00

- Memorial de Cálculo: MC_ESG_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_r00

- NORMAS TÉCNICAS

As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para este memorial.

- NBR 8160 – Sistema predial de esgoto sanitário – projeto e execução;

- NBR 9814 – Execução de redes coletora de esgoto sanitário – procedimento;

- NBR 7372 – Execução de tubulações de pressão – PVC rígido com junta soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha – procedimento;

- NBR 13969 – Tanque séptico – unidade de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos- projeto, construção e operação;

- NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistema de tanque séptico;

- SISTEMAS DE ESGOTO

O esgoto do Tribunal de Justiça de Alagoas será coletado e encaminhado para o sistema de tratamento primário, composta por Tanque Séptico e Sumidouro. A unidade de tratamento primário ficará localizada em áreas não edificadas do terreno.

- TANQUE SÉPTICO

Terminologia:

Trata-se de uma unidade de sedimentação e digestão do fluxo horizontal e contínuo, destinada ao tratamento primário dos despejos domésticos. Na edificação em questão, será utilizado um sistema de câmara única.

- SUMIDOURO

Terminologia:

São poços de forma prismática ou cilíndrica, destinados a receber efluentes das fossa sépticas e a permitir a sua infiltração subterrânea.

- ESCORAMENTO DAS VALAS

Terminologia:

Consiste na contenção lateral das paredes de solo de cavas, poços e valas, através de pranchas metálicas ou de madeira fincadas perpendicularmente ao solo e travadas entre si com o uso de pontaletes e longarinas, também metálicos ou de madeira, pela constatação da possibilidade de alteração da estabilidade de estruturas adjacentes á área de escavação ou com objetivo de evitar o desmoronamento por ocorrência de solos inconsistentes, pela ação do próprio peso do solo e das cargas eventuais ao longo da área escavada em valas de maiores profundidades.

Os tipos de escoramentos mais usuais são: o pontalete amento, o escoramento descontínuo, e o escoramento continuam, o que será utilizado o escoramento continuo, confeccionado com material metálico.

- Método executivo escoramento contínuo metálico:

A superfície lateral da vala será contida por perfis metálicos verticais, encostados uns aos outros, travados horizontalmente por longarinas metálicas (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua extensão e pontaletes metálicos espaçados de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas deverão estar espaçadas entre si de 1,00 m na vertical. A cravação dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estaca (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo.

Observação:

Cuidados especiais deverão ser observados:

- As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano do escoramento;

- Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado deverá ser colocado a uma distância da vala equivalente, no mínimo, a sua profundidade;

Deve-se evitar ao máximo a entrada e/ou percolação de águas pluviais nas valas, devendo para isto a empresa contratada para execução da obra executar, quando necessário, mureta de proteção ao longo da vala, segundo a orientação do órgão fiscalizador e no caso de aparecimento de trincas laterais á vala, providenciar sua vedação e impermeabilização da área com asfalto;

- DECLIVIDADE E DIMENSIONAMENTO DE SUBCOLETORES E COLETORES PREDIAIS

A declividade adotada será 2%, para um melhor desempenho das instalações, tendo em vista que o número de unidades Hunter não atinge o prescrito na tabela.

| Dimensionamento de Subcoletores e Coletores Prediais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro nominal do tubo – DN | Número máximo de unidade Hunter de contribuição em função das declividades mínimas % |  |  |  |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 4 |
| 100 | - | 180 | 216 | 250 |
| 150 | - | 700 | 840 | 1000 |

- ESPECIFICACÕES TÉCNICA

Os materiais e/ou serviços deverão obedecer às especificações abaixo descriminadas, as quais são integrantes do caderno de encargos da concessionária local, que rege os procedimentos para execução de obras publicas.

_______________________________________

Silvio Roberto Araújo Lima

Engenheiro Civil

CREA 270342154-0