MEMORIAL DESCRITIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

OBJETIVO:

O presente documento tem como objetivo complementar e estabelecer as condições para a plena execução do projeto das instalações destinadas a rede hidráulica das áreas externas e ambientes internos dos Juizados da Comarca de Arapiraca, localizado na Rua Samaritana Nº 160, no município de Arapiraca/AL.

- INTRODUÇÃO

Neste documento serão explanados detalhes de montagem da rede hidráulica sejam elas dos ambientes internos e áreas externas, características e arranjo de montagem conforme determina a memória de cálculo e especificações integrantes deste projeto.

- DOCUMENTAÇÕES DO PROJETO

- Desenhos em AutoCAD:

- HID_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_01_r03

- HID_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_02_r01

- HID_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_03_r01

- HID_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_04_r02

- HID_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_05_r01

- HID_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_06_r02

- Memorial Descritivo: MD_HID_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_r00

- Memorial de Cálculo: MC_HID_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_r00

- NORMAS E REFERÊNCIA

As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para este memorial.

- NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;

- NBR 7372 – Execução de tubulações de pressão – PVC rígido com junta soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha – procedimento;

- NBR 5648 – Tubo de PVC rígido para instalações prediais de água fria–Especificação

- NBR 5680 – Dimensões de tubos de PVC rígido – Padronização.

- DESCRIÇÃO E DEFINIÇÕES GERAIS

A rede hidráulica se dará através dos aparelhos definidos abaixo:

Água Fria: Água à temperatura dada pelas condições do ambiente.

Água Potável: Água que atende ao padrão de potabilidade determinado pela Portaria nº36 do Ministério da Saúde.

Alimentador Predial: Tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água de uso doméstico.

Aparelho Sanitário: Componente destinado ao uso da água ou ao recebimento de dejetos líquidos e sólidos (na maioria das vezes pertence à instalação predial de esgoto sanitário). Incluem-se nessa definição aparelhos como bacias sanitárias, lavatórios, pias e outros, e, também, lavadoras de roupa, lavadoras de prato, banheiras de hidromassagem, etc.

Barrilete: Tubulação que se origina no reservatório e da qual derivam as colunas de distribuição, quando o tipo de abastecimento é indireto. No caso de tipo de abastecimento direto, pode ser considerado como a tubulação diretamente ligada ao ramal predial ou diretamente ligada à fonte de abastecimento particular.

Coluna de Distribuição: Tubulação derivada do Barrilete e destinada a alimentar ramais.

Diâmetro Nominal (DN): Número que serve para designar o diâmetro de uma tubulação e que corresponde aos diâmetros definidos nas normas específicas de cada produto.

Fonte de Abastecimento: Sistema destinado a fornecer água para a instalação predial de água fria. Pode ser a rede pública da concessionária ou qualquer sistema particular de fornecimento de água. No caso da rede pública, considera-se que a fonte de abastecimento é a extremidade a jusante do ramal predial.

Instalação Predial de Água Fria: Sistema composto por tubos, reservatórios, peças de utilização, equipamentos e outros componentes, destinado a conduzir água fria da fonte de abastecimento aos pontos de utilização.

Sub-Ramal: Tubulação que liga o ramal ao ponto de utilização.

Tubulação de Extravasão: Tubulação destinada a escoar o eventual excesso de água de reservatórios onde foi superado o nível de transbordamento.

Vazão de Projeto: Valor de vazão, adotado para efeito de projeto, no ponto de utilização ou no ponto de suprimento. No caso de ponto de utilização, corresponde à consolidação de um valor historicamente aceito referente ao maior valor de vazão esperado para o ponto.

- REQUISITOS GERAIS

Generalidades

A fonte de abastecimento de água utilizada será da concessionária local. Haverá um sistema de captação da água de chuva, onde o mesmo será utilizado para descarga de vaso sanitário e mictório. A potabilidade da água não será colocada em risco pelos materiais com os quais estará em contato permanente e o desempenho dos componentes não será afetado pelas consequências que as características particulares da água imponham a eles, bem como pela ação do ambiente onde se acham inseridos. Os componentes terão desempenho adequado face às solicitações a que serão submetidos quando em uso.

Componentes do subsistema de abastecimento de água fria

Caixa de descarga – Dispositivo colocado acima, acoplado ou integrado às bacias sanitárias ou mictórias, destinadas à reservação de água para suas limpezas.

Hidrômetro – Instrumento por meio do qual se realiza a medição do consumo de água nos imóveis (fornecido pela concessionária).

Registros – Acessórios para isolar ou secionar canalizações, fabricado com material metálico (aço-carbono, cobre, ferro fundido galvanizado, liga de cobre) apropriado.

Torneiras – Peça dotada de uma espécie de chave, adaptada a um cano, e que é usada para reter ou deixar sair o líquido no ponto de consumo. Confeccionada em material metálico ou plástico (PVC) apropriado.

Válvulas – Dispositivo mecânico que regula o movimento de um fluido (água, ar, vapor) que circula num sistema de tubulação ou máquina. Confeccionada em material metálico e/ou plástico (PVC) apropriado.

- CONSUMO

- Água Potável

O consumo per capita foi estimado para uma população diária para os Juizados da Comarca de Arapiraca em cerca de 200 pessoas/dia.

Foram inseridos 02 (dois) reservatórios de concreto com capacidade estimada de 11 m³. Do reservatório de água potável será previsto 3.000 litros para reserva técnica para a prevenção e combate a incêndio.

- Água Não Potável

Foram inseridos 01 (um) reservatório de concreto no pavimento superior com capacidade de 11 m³ e 01 inferior de 21 m³ para captação da água de chuva para reuso nos nos vasos sanitários e na irrigação das áreas de jardim, sendo previsto um backup no próprio reservatório de 1.500 litros, onde o mesmo será abastecido pela concessionária local. Do reservatório de água não potável será previsto 3.000 litros para prevenção e combate a incêndio.

- INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL

DIMENSIONAMENTO DAS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO

| Peças de utilização | Sub-ramaisDN (ø) | Vazão (l/s) | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacia sanitária com caixa de descarga | “½” | 0,15 | 0,30 |
| Ducha higiênica ou Bidê (registro de pressão ou misturador) | ½” | 0,10 | 0,10 |
| Lavadora de roupas (registro de pressão) | ¾” | 0,30 | 1,00 |
| Pia de cozinha (torneira ou misturador) | ½” | 0,25 | 0,70 |

Consumo Máximo provável:

Q = C x wSP

Onde:

Q = vazão em l/s,

C = coeficiente de descarga 0,30l/s,

SP = soma dos pesos de todas as peças de utilização alimentadas através do trecho considerado.

| Velocidades e Vazões Máximas em PVC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitolas |  | Soldáveis ø externos | Rocáveis ø externos | Velocidade máxima | Vazão máxima |
| D | D | DE | DE | m/s | l/s |
| Mm | Ref. | Mm | mm |  |  |
| 15 (12,7) | ½" | 20 | 21 | 1,60 | 0,36 |
| 20 (19,05) | ¾" | 25 | 26 | 1,95 | 0,78 |
| 25 (25,4) | 1" | 32 | 33 | 2,25 | 1,60 |
| 32 | 1¼” | 40 | 42 | 2,50 | 2,50 |
| 40 | 1½” | 50 | 48 | 2,50 | 4,00 |
| 50 | 2" | 60 | 60 | 2,50 | 4,80 |

- ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAIS:

Água potável

Reservatório de Polietileno: Será utilizado dois reservatórios de polietileno, com superfícies lisas que facilitem a limpeza futura. Cada reservatório terá a  capacidade de 1.500 litros.

Marca de referência: Fortlev, Amanco e Tigre ou equivalente técnico.

Tubos e conexões: Deverá ser utilizados tubos e conexões com as seguintes características:

- Pressão máxima de serviço: 7,5 Kgf/crrf(750 kpa) á temperatura d 20ºC;

- Cor: marrom

- Norma: NBR 5648- Sistema predial de água fria tubos e conexões de PVC.

Marca de referência: Tigre, Amanco, Tigre ou equivalente técnico.

Água não potável

Para a execução do sistema de distribuição predial de água não potável serão utilizados tubo e conexões de PVC soldável, registro e torneira de material metálico.

Caixa d’água em polietileno: Será utilizado dois reservatórios superiores de 11.000 litros e um reservatório inferior para acumulo de água não potável que cuja fabricação deverá seguir a indicação do projeto.

Filtro Flutuante Fino (SAFF)

• Indicado quando não há possibilidade de utilização do pré-filtro de água de chuva.

• Filtra sólidos maiores que 0,3mm

• Fabricado em aço inox

• Montado com válvula de retenção e flutuador esférico em polietileno

• Mangueiras flexíveis.

Filtro Flutuante Grosso (SAFG)

Indicado para filtragem de água de chuva pré-filtrada

Filtra sólidos maiores que 1,2mm

Fabricado em aço inox

Montado com válvula de retenção e flutuador esférico em polietileno

Mangueiras flexíveis.

Multi sifão ladrão

- Para ser instalado no extravasor do reservatório inferior.

- Combina em uma só peça skimmer para remover sólidos da superfície da água, sifão para evitar retorno da água e de odores, e grade de proteção para evitar retorno da água e de odores, e grade de proteção para evitar a entrada de roedores e insetos no reservatório.

- Qualidade excepcional: carcaça de ABS, partes metálicas em aço inox.

- INSPEÇÃO

Na instalação de tubulações aparentes, embutidas ou recobertas, será efetuada inspeção visual, observando-se particularmente a correta execução de juntas, instalação de válvulas e registros. Atenção especial será dada ao correto posicionamento dos pontos de utilização.

- ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES

O ensaio de estanqueidade será realizado de modo a submeter às tubulações a uma pressão hidráulica superior àquela que se verificará durante o uso. O valor da pressão de ensaio, em cada seção da tubulação, deve ser no mínimo 1,5 vezes o valor da pressão prevista em projeto para ocorrer nessa mesma seção em condições estáticas (sem escoamento).

Procedimento

a) as tubulações a serem ensaiadas devem ser preenchidas com água, cuidando-se para que o ar seja expelido completamente do seu interior;

b) um equipamento que permita elevar gradativamente a pressão da água deve ser conectado às tubulações. Este equipamento deve possuir manômetro, adequado e aferido, para leitura das pressões nas tubulações;

c) o valor da pressão de ensaio deve ser de 1,5 vezes o valor da pressão em condições estáticas, previsto em projeto para a seção crítica, ou seja, naquela seção que em uso estará submetida ao maior valor depressão em condições estáticas;

d) alcançado o valor da pressão de ensaio, as tubulações devem ser inspecionadas visualmente, bem como deve ser observada eventual queda de pressão no manômetro. Após um período de pressurização de 1 h, a parte da instalação ensaiada pode ser considerada estanque, se não for detectado vazamento e não ocorrer queda de pressão. No caso de ser detectado vazamento, este deve ser reparado.

- ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

Instalações embutidas

As instalações deverão permitir fácil acesso para qualquer necessidade de reparo e não deverá prejudicar a estabilidade da construção. A tubulação não deverá ficar solidária à estrutura da construção, devendo existir folga ao redor do tubo nas travessias de estruturas ou paredes, para evitar danos à tubulação na ocorrência de eventuais recalques (rebaixamento da terra ou da parede após a Construção da obra).

Passagem de tubulação em estrutura.

Instalações Aparentes

Nas instalações aparentes, os tubos deverão ser fixados com braçadeiras de superfícies internas lisas e largas, com um comprimento de contato de no mínimo 5 cm, abraçando o tubo quase totalmente (em ângulo de 180°).

. Braçadeira em Tubulação Horizontal

Para tubos na posição vertical, será colocado um suporte (braçadeira) a cada 2 metros. Os apoios deverão estar sempre o mais próximo possível das mudanças de direção (curvas, tês, etc). Num sistema de apoios, apenas um deverá ser fixo no tubo, os demais deverão permitir que a tubulação se movimente livremente, pelo efeito da dilatação térmica.

Braçadeira em Tubulação Vertical.

Instalações Enterradas

As tubulações deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deverá ser uniforme. Quando for preciso regularizar o fundo, utilizar areia ou material granular. Estando o tubo colocado no seu leito, deverá	 ser preenchido lateralmente com o material indicado, compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura da parte superior do tubo. Sendo completada a colocação do material até 30 cm acima da parte superior do tubo.

Tubulação Enterrada.

- EXECUÇÕES

Tubulações Embutida

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso d0e blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto.

Tubulações Aéreas

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras ou suportes, conforme o item 7.2.2. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes da edificação, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

Instalação de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão ser instalados durante a montagem das tubulações. Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

- INSPEÇÕES E EQUIPAMENTOS

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o contratante poderá enviar um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita. Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá basear-se na descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços. A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes:

- Verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais;

- Verificação da quantidade da remessa;

- Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis;

- Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material.

- Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.

- Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto.

- O tubo de PVC, aço, cobre e ferro fundido deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio.

- As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades.

- Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado.