MEMORIAL DESCRITIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

- OBJETIVO:

O presente documento tem como objetivo complementar e estabelecer as condições para a plena execução do projeto das instalações destinadas aos diversos componentes do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico e sua concepção foi orientada no sentido de se obter economia e facilidade na implantação dentro dos requisitos técnicos e parâmetros do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Alagoas.

- INTRODUÇÃO

Neste documento serão explanados os critérios adotados para o dimensionamento e distribuição do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, bem como as normas que nortearam o desenvolvimento destes projetos e suas especificações.

- DOCUMENTAÇÕES DO PROJETO

- Desenhos em AutoCAD:

- INC_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_01_r01

- INC_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_02_r01

- INC_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_03_r01

- INC_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_04_r01

- INC_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_05_r01

- INC_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_06_r00

- Memorial Descritivo: MD_INC_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_r00

- Memorial de Cálculo: MC_INC_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_r00

- NORMAS E PROCEDIMENTOS

- NBR 10897 Proteção contra incêndio por chuveiros automáticos

- NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1: Princípios de projeto – Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores – 2004

- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

- NBR 5580 – Tubos de aço-carbono para rosca Whitworth gás para usos comuns na condução de fluídos – Especificação.

- NBR 5587 – Tubos de aço para condução, com rosca ANSI/ASME B1. 20.1 – Dimensões Básicas – Padronização.

- NBR 5590 – Tubo de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados por imersão a quente, para condução de fluídos – Especificação.

- NBR 5626 – Instalação predial de água fria.

- NBR 5667 – Hidrantes urbanos de incêndio – Especificações.

- NBR 6414 – Rosca para tubos onde a vedação é feita pela rosca – Designação, dimensões e tolerâncias – Padronização.

- NBR 6925 – Conexão de ferro fundido maleável, de classes 150 e 300, com rosca NPT, para tubulação – Especificação.

- NBR 6943 – Conexão de ferro maleável para tubulações – Classe 10 – Especificações.

- NBR 11861 – Mangueira de incêndio – Requisitos e métodos de ensaio.

- NBR 12779 – Mangueiras de Incêndio - Inspeção, manutenção e cuidados.

- NBR 12912 – Rosca NPT para tubos – Dimensões – Padronização.

- NBR 13432 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimentos.

- NBR 13434 – Parte 1 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Princípios de projeto.

- NBR 13434 – Parte 2 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Símbolos e suas formas, dimensões e cores.

- NBR 13714 – Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- NBR 14105 – Manômetros com sensor de elemento elástico – Recomendações de fabricação e uso.

- NBR 14349 – União para mangueira de incêndio – Requisitos e métodos de ensaio.

- Este memorial é parte integrante do projeto e tem por objetivo fixar as diretrizes básicas para um perfeito entendimento e é complementar ao contido no projeto gráfico.

- NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios.

- DESCRIÇÃO DO PROJETO

As instalações para prevenção e combate a incêndio do empreendimento foram desenvolvidas em 04 (quatro) sistemas distintos e integradas, envolvendo os seguintes itens:

- Extintores Manuais;

- Sistema de Hidrantes;

- Iluminação de Emergência e Sinalização de Abandono;

- Alarme e Detecção

O esquema de prevenção e combate a incêndio desenvolvido dar-se-á inicialmente com o uso dos extintores manuais para combater pequenos focos de incêndio, podendo ser complementado pelo uso dos hidrantes, onde em paralelo, será acionado o sistema do Corpo de Bombeiros do municipío.

- EXTINTORES MANUAIS

Capacidade e distribuição dos extintores para o risco de classe A:

Capacidade e distribuição dos extintores para o risco de classe c:

Capacidade extintora:

| PRODUTOS E CAPACIDADE EXTINTORA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELO | PORTÁTEIS |  | SOBRE-RODAS |  |
| Agente Extintora | Carga (kg - litros) | Capacidade Extintora | Carga (kg - litros) | Capacidade Extintora |
| Água | 10 lts | 2:A | 75 lts | 10:A |
| Espuma Mecânica | 9 lts | 2:A 10:B | 50 lts | 6:A 40:B |
| Gás Carbônico "CO2" | 2 kg | 2:B C | 10 kg | 5:B C |
|  | 4 kg | 5:B C | 25 kg | 10:B C |
|  | 6 kg | 5:B C | 50 kg | 10:B C |
| Pó Químico "BC" | 4 kg | 20:B C | 20 kg | 40:B C |
|  | 6 kg | 20:B C | 50 kg | 40:B C |
|  | 8 kg | 30:B C | 50 kg - N2 | 80:B C |
|  | 12 kg | 40:B C |  |  |
| Pó Químico "ABC" | 4 kg | 2:A 20:B C |  |  |
|  | 6 kg | 2:A 20:B C |  |  |
|  | 8 kg | 3:A 30:B C |  |  |
|  | 12 kg | 4:A 40:B C |  |  |

Área de atuação do extintor:

| ÁREA DE PROTEÇÃO DE UM EXTINTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCO | ÁREA DE PROTEÇÃO | DISTANCIA MÁXIMA AO ALCANCE DO OPERADOR |  |
| PEQUENO | 252 m² | 20 m |  |
| MÉDIO | 150 m² | 15 m |  |
| GRANDE | 100 m² | 10 m |  |

Para a edificação dos Juizados da Comarca de Arapiraca, o sistema foi dimensionado para a classificação de risco baixo.

Extintores a serem usados:

- Extintores do tipo “A” AGP(APS), com capacidade de 2A,

- Extintores do tipo “BC” PQS, com capacidade extintora de 20BC,

Serão fabricados em chapa de aço carbono, construídos a arco de solda “Mig”, fosfatizado interna e externamente e aprovados pela ABNT, conforme a NBR 10721.

Os extintores serão instalados na localização indicada em planta baixa, observando-se a base ou suporte de parede e serão fixados a 1,60 m acima da cota do piso pronto, podendo ser empregadas, na sua fixação, buchas de nylon.

Os locais destinados aos extintores serão sinalizados com as especificações de cada um. Quando instalados em pilares, estes receberão sinalização em todas as faces.

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE ABANDONO

Iluminação de emergência

O sistema de iluminação de emergência aplicado no Juizado cumprirá rigorosamente os preceitos normativos constantes da NBR 10898/2013.

A iluminação de emergência tem como finalidades principais Evacuação do público e continuidade das atividades. Conforme item 5 da NBR 10898/2013.

Para a edificação em epígrafe, apenas a de evacuação do público será considerada, haja vista que as atividades pararão em caso de sinistros.

Iluminação de aclaramento

A iluminação de aclaramento é obrigatória para todos os locais que proporcionam uma circulação vertical ou horizontal, de saídas para o exterior da edificação, ou seja, rotas de saída e para os ambientes citados no Anexo E, e que garantam um nível mínimo de iluminamento no piso, de acordo com o Anexo A, de:

a) 5 lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos);

b) 3 lux em locais planos (corredores, halls e locais de refúgio sem obstáculos).

NOTA Os valores acima citados são válidos para corredores com decoração clara e com piso com boa reflexão de luz.

Em corredores com decoração desfavorável e piso escuro, os valores da intensidade luminosa são aumentados e adequados de acordo com ensaios feitos em total escuridão, com a iluminação prevista, conforme o Anexo A.

De acordo com o item 5.1.1.1 da citada Norma.

Características das luminárias:

Os aparelhos serão construídos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C, a luminária funcione no mínimo por 1 h e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes. Conforme item 4.3.1 da citada Norma;

Os anteparos das luminárias fechadas serão a prova de fumaça, para não prejudicar seu rendimento luminoso atual e futuro. Conforme item 4.3.3;

O material utilizado para a fabricação da luminária serão não propagantes a chamas, e em caso de sua combustão, os gases tóxicos não ultrapassem 1% da fumaça produzida pela carga combustível existente no ambiente. Todas as partes metálicas, em particular os condutores e contatos elétricos, serão protegidos contra corrosão. Conforme item 4.3.4

O invólucro assegurará no mínimo os seguintes índices de proteção, de acordo com a ABNT NBR IEC 60529, de forma a resistir ao impacto indireto de água no caso de combate ao incêndio, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária do local da montagem. De acordo com o item 4.3.5:

IP20, quando instalado em áreas onde não seja previsto combate a incêndio com água;

IP23 ou IP43, quando instalado em áreas onde seja previsto combate a incêndio com água, ou em instalações na intempérie;

Os condutores para a alimentação dos pontos de luz devem foram dimensionados para não ultrapassar uma queda de tensão de 6% no ponto mais desfavorável, tanto para lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou similares. Em caso de uma recuperação da tensão no invólucro da lâmpada por meios eletrônicos, a queda máxima permitida depende da tensão mínima garantida de funcionamento. As bitolas dos fios rígidos não podem ser inferiores a 1,5 mm², para garantir a resistência mecânica na montagem;

Para cumprir seu objetivo o sistema de iluminação de emergência garantirá a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação desejados. O sistema não terá autonomia menor que 1h de funcionamento, incluindo uma perda não maior que 10% de sua luminosidade inicial. No caso da edificação, o tempo de funcionamento será prolongado para 2 h cumprir as exigências de segurança.

NOTA 1 Recomenda-se que em regiões com problemas de fornecimento de energia elétrica pela rede local a autonomia mínima seja compatível com os períodos de falta de energia da concessionária. Não aplicável para a edificação.

NOTA 2 Em edifícios superiores a dez andares ou locais com área superior a 1 000 m2, com grande ocupação ou circulação de público, cuidados especiais devem ser tomados para garantir a evacuação no tempo previsto para a iluminação de emergência. Não aplicável.

Pode ser elaborado um projeto com iluminação parcial para as áreas de maior movimento e para outras áreas podem ser previstas chaves de acionamento manual e desligamento automático com temporizador, para diminuir o consumo de energia da bateria centralizada. Não aplicável.

As distâncias máximas adotadas para a instalação das luminárias foi de 4 vezes a altura de instalação de acordo com o item 8.1.18 da Norma, o que leva a um distanciamento de 8,80m, haja vista que as luminárias estarão instaladas a 2,20m de altura.

- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A sinalização de abandono foi projetada mediante a utilização de placas indicativas e setas que indicarão o caminho mais curto para uma total evacuação do estabelecimento (ver distribuição de acordo com o projeto de Prevenção e Combate a Incêndio).

Foram utilizados como padrões as diretrizes constantes da NBR 13.434-1 e 13.434-2 de 2004, conforme tabelas abaixo. Os tamanhos adotados poderão ser vistos de 14,00 m:

- SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

Dos abrigos

Os abrigos terão forma paralelepipedal com as dimensões mínimas de 90 cm de altura, 60 cm de largura e profundidade de 30 cm, para 02 mangueiras de 15m de comprimento. Serão pintados na cor vermelha sempre com a indicação INCENDIO escrita no vidro frontal. Cada abrigo deverá dispor de mangueiras de incêndio, esguicho de jato regulável, conforme o risco, e chaves de mangueira.

Da canalização Preventiva

A canalização preventiva contra incêndio será executada em tubos de ferro ou aço galvanizado, na cor vermelha, resistente a uma pressão mínima de 18 kgf/cm2 com diâmetro mínimo indicado em projeto, tudo de acordo com as normas da ABNT.

Do cálculo da Bomba para Hidrantes

O dimensionamento está no memorial de cálculo.

Será instalada uma bomba com motor elétrico trifásico de partida direta. Junto à bomba será instalado quadro de comando de partida.

Será instalada uma bomba com motor a disel.

O acionamento da bomba se dará por botoeiras tipo “quebre o vidro” serem instaladas junto aos hidrantes, conforme detalhes no projeto.

O sistema disporá de um ramal para teste de pressão e vazão de projeto, com manômetro.

Dos hidrantes de recalque

Foi previsto 01 hidrante de recalque a ser instalado no passeio próximo a entrada do Hospital. O hidrante foi posicionado em local acessível à viatura do corpo de bombeiros. Será construída caixa de alvenaria com tampa de ferro e fundo drenante para abrigo do dispositivo de recalque. Este deverá ter inclinação da introdução de 45º em relação à horizontal.

- DETECÇÃO E ALARME

Deverá funcionar com laço (cabeamento) do tipo classe “A”, onde os elementos de detecção podem ser supervisionados, alimentados e comandados pelos dois lados do laço de detecção;

Todos os detectores, acionadores e módulos do sistema deverão possuir internamente um isolador de linha, sem que haja a necessidade de instalação de isoladores independentes em trechos diversos do laco de detecção.

O sistema de detecção e alarme para a proteção contra incêndio compõe-se da instalação de detectores de fumaça /Termovelocimetrico analógicos endereçáveis, distribuídos estrategicamente nas áreas a serem protegidas, levando-se em consideração as condições de ventilação (trocas do ar), altura de vigas e outros aspectos relevantes, a fim de que o sistema de detecção possa atingir 100% de sua eficiência.

O sistema de detecção e alarme devera possuir as seguintes características básicas abaixo:

- Microprocessador: Funções de controle, sinalização e comando do sistema gerenciadas e supervisionadas por controladores microprocessadores semelhantes aqueles utilizados em computadores pessoais, onde a comunicação realiza-se em padrões RS232/RS485 por processadores associadas a memorias voláteis e não voláteis;

- Analógico: Capacidade intrínseca de ajustar de níveis de sensibilidade na detecção de fumaça e elevação de temperatura através da avaliação continua e automática das condições específicas dos ambientes monitorados;

- Endereçável: Capacidade intrínseca de atribuir, reconhecer e comandar cada equipamento (detectores, acionadores e módulos) interligado pela linha de sinalização do sistema, através de um endereço numérico único e não passível de ser compartilhado por dois equipamentos distintos;

O sistema de detecção e alarme deverá ser totalmente automático, sendo prevista a instalação de acionadores manuais de incêndio endereçáveis, que funcionarão como dispositivos auxiliares ao sistema de detecção e alarme, possibilitando o acionamento manual do sistema, caso necessário.

A proteção física, isto e, mecânica, da linha de sinalização deverá ser provida por uma rede de eletrodutos metálicos pesados galvanizados, que se encaminha a partir da central de detecção e alarme, por toda a área coberta pelo sistema e retorna a central por caminho distinto. A rede e totalmente aérea, suportada por fixadores adequados aos elementos construtivos e estruturais da edificação.

A alimentação elétrica do sistema de detecção e alarme resume ao fornecimento pelo Contratado de Instalações elétricas de um ponto de forca ininterrupta, a partir de um circuito exclusivo para os sistemas de segurança.

Detectores de fumaça ópticos

Os detectores Opticos de fumaça do tipo analógico endereçáveis tem como função detectar a presença de fumaça visível e / ou invisível na área sobre proteção.

Modo de funcionamento

Penetrando no detector os aerossóis de incêndio (Fumaça visível e/ou invisível) ativam um circuito eletrônico que avalia esta modificação e transmite um sinal de alarme a central. O estado de alarme deve permanecer até que o detector seja recolocado em estado de repouso a partir da central. Os detectores são providos de bases de fixação, intercambiáveis entre si e providas de led para indicação de funcionamento e alarme.

Características Técnicas

Opção 1- Detector ótico - Modelo: CT 3000 O – Fabricante: Detectomat

  - Modelo com 2 fios

  - Tensão de operação: 9 até to 33 V Dc

  - Corrente quiescente: 100 μA

  - Corrente de alarme: 20 mA

  - Saída coletor aberto 15 mA para indicadores LED

  - Sensibilidade < 0,15 dB / m

  - Umidade Max.: 95 % RH / 40°C

  - Classe de proteção IP 43

  - Cor: branco

  - Material ABS

  - Modelo da base: SDB 3000

  - Aprovação: VdS G 203036

  - Norma: EN 54 – 7

Opção 2 - Detector ótico - Modelo: NB326-S-2 – Fabricante: Wizmart

- Modelo com 2 fios

- Dual LEDs para 360° visibilidade

- Algoritmos avançados para detecção

- Saída selecionável do rele N/C (normal fechado) - N/O (normal aberto)

- Tensão de operação: 12~35 Vdc

- Corrente de standby: 70 μA

- Corrente de alarme: 70 mA

- Tempo de start-up: 120 s

- Frequência: 3-5 s

- Cor: branco

- Modelo da base: P/N 772912

- Normas atendidas: EN54 e CE.

Acionadores manuais

Os acionadores manuais de incêndio serão do tipo “quebre o vidro e aperte o botão” e funciona como dispositivo auxiliar do sistema de detecção, ou seja, caso o incêndio seja percebido antes da atuação dos detectores, o sistema deve ser acionado através desse dispositivo, bastando para isso apertar o botão.

Referência: NBG12LX – NOTIFIER – HONEYWELL, ou Equivalente.

Eletrodutos e fiações

Todos os eletrodutos para proteção mecânica dos circuitos elétricos dos detectores e equipamentos periféricos serão de ferro galvanizados com bitola mínima de 3/4”, providos de conduletes em alumínio e suportados através de fixações apropriadas.

As fiações instaladas são do tipo antichama na bitola mínima 1.50 mm2 (para sistema de detecção) e 2.5mm2 (para circuitos de comando dos avisadores). Todas as interligações são executadas através de conectores apropriados.

Nota: A tubulação da detecção será instalada por cima da laje, evitando interferência com a rede elétrica.