MEMORIAL DESCRITIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

- OBJETIVO:

O presente documento tem como objetivo complementar e estabelecer as condições para a plena execução do projeto das instalações destinadas à rede de sistema de irrigação da área externa do Juizado da Comarca de Arapiraca, localizado na Rua Samaritana Nº 160, no município de Arapiraca/AL.

- INTRODUÇÃO

Neste documento serão explanados detalhes de instalação da rede de irrigação, suas características e arranjo de montagem conforme determina a memória de cálculo e especificações que são integrantes deste projeto.

- DOCUMENTAÇÕES DO PROJETO

- Desenhos em AutoCAD:

- IRG_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_01_r02

- IRG_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_02_r01

- Memorial Descritivo: MD_IRG_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_r00

- Memorial de Cálculo: MC_IRG_Juizados da Comarca de Arapiraca_PE_r00

- NORMAS E REFERÊNCIA

As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para este memorial.

- NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;

- NBR 14312 – Irrigação e drenagem – Tubos de PVC rígido com junta soldável ou elástica.

- DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O abastecimento da cisterna será proveniente do reuso do sistema de coleta de águas pluviais, contando com um Backup da rede de abastecimento público, caso tenha um longo período de estiagem.

A qualidade da água deverá obedecer aos padrões mínimos exigidos pela legislação ambiental.

- CONSUMO NÃO HUMANO

Água Não Potável

Foi previsto 01 reservatório superior com capacidade de 11 m³ e 01 reservatório inferior de 21 m³ para utilização da água de chuva nos vasos sanitários e na irrigação da área de jardim, sendo previsto um backup no próprio reservatório de 1.500 litros onde o mesmo será abastecido pela concessionária local. Do reservatório de água não potável será previsto 3.000 litros para prevenção e combate a incêndio. A partir do abastecimento do reservatório superior, a água deverá vir por gravidade para abastecer os pontos indicados em projeto.

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

Água não potável

Para a execução do sistema de distribuição predial de água não potável serão utilizados tubo e conexões de PVC soldável, registro e torneira de material metálico.

Será utilizado um reservatório superior de 11.000 litros e um reservatório inferior para acumulo de água não potável que cuja fabricação deverá seguir a indicação do projeto.

Filtro Flutuante Fino (SAFF)

- Indicado quando não há possibilidade de utilização do pré-filtro de água de chuva.

- Filtra sólidos maiores que 0,3mm

- Fabricado em aço inox

- Montado com válvula de retenção e flutuador esférico em polietileno

- Mangueiras flexíveis.

Filtro Flutuante Grosso (SAFG)

- Indicado para filtragem de água de chuva pré-filtrada

- Filtra sólidos maiores que 1,2mm

- Fabricado em aço inox

- Montado com válvula de retenção e flutuador esférico em polietileno

- Mangueiras flexíveis.

Multi sifão ladrão

- Para ser instalado no extravasor do reservatório inferior. Combina em uma só peça skimmer para remover sólidos da superfície da água, sifão para evitar retorno da água e de odores, e grade de proteção para evitar retorno da água e de odores, e grade de proteção para evitar a entrada de roedores e insetos no reservatório.

- TUBULAÇÕES

Instalações enterradas

As tubulações deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deverá ser uniforme. Quando for preciso regularizar o fundo, utilizar areia ou material granular. Estando o tubo colocado no seu leito, este deverá ser preenchido lateralmente com o material indicado, compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura da parte superior do tubo. Sendo completada a colocação do material até 30 cm acima da parte superior do tubo.

Tubulação Enterrada.